|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный управляющий директор ООО «Волжские коммунальные системы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ___________________ П.В. Едигарев |  |  |  |
|  |  |  | «_____» ______________ 2019 г. |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию КНС-4 Центрального района с заменой технологического и электросилового оборудования.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810303370000032 Филиал Банка ГПБ (АО) «Поволжский» БИК: 043601917 К/с: 30101810000000000917 Главный управляющий директор: Едигарев Павел Владимирович ОКПО: 67068036 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000 |
| 2. Основание для проведения работ | Инвестиционная программа ООО «Волжские коммунальные системы» по виду деятельности «Водоотведение». |
| 3. Наименование и местоположение объекта | КНС-4 расположена по адресу: б-р 50 лет Октября, 2а Центральный район, г.Тольятти |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и назначение работ | Повышение надежности, безаварийности и экономичности работы канализационной насосной станции. Разработка проектно-сметной документации для производства работ по реконструкции КНС-4 Центрального района, предусматривающей замену технологического оборудования (3-х насосных агрегатов) с внедрением УПП (устройства плавного пуска) в систему управления насосами и подключением к АСУ ТП, замену электросилового оборудования и системы вентиляции. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Категорийность насосной -1. Объем перекачиваемых стоков 2 тыс. м³/сут. со следующими объемными показателями суточной неравномерности: Qmin= 80 м³/час Qmax=300 м³/час. Установлено 3 насосных агрегата, из них: 2 насосных агрегата 5Ф-12; Q=197 м³/час; Н=22,5м; Nдв=40кВт; U=400B; n=1450об/мин., 1 насосный агрегат СМ250х200х400/4; Q=450 м³/час; Н=22,5м; Nдв=55кВт; U=550B; n=980об/мин., -объем приёмной камеры 40м³; -диаметр подводящего самотечного коллектора -300 мм и 400 мм; -перепады высотных отметок между насосами и верхней точкой напорных коллекторов 15 м; -отходящие напорные коллектора от насосной станции 2шт. Ду-300 мм и ду 400мм, протяжённостью 729 метров |
| 7. Режим работы производства | Непрерывный. Круглосуточно (365 дней в году). |
| 8. Состав работ, выполняемых Заказчиком | 1.Подготовка и выдача технического задания; 2.Выдача исходных данных для проектирования; 3.Обеспечение допуска Подрядчика на объект; 4.Согласование оборудования и материалов, включаемых в проект. 5.Согласование проекта. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | 1.Сбор исходных данных. -обследование насосной станции, получение недостающих исходных данных. 2.Основные технические решения. -выполнить расчет параметров насосного оборудования и произвести подбор насосного оборудования согласно выполненного расчета, исходя из: -категории надежности насосной; -объема перекачиваемых стоков (с применением коэффициента суточной неравномерности); -требуемого напора (с выполнением гидравлического расчета, с учетом всех видов потерь). - предусмотреть замену 3-х насосных агрегатов 5Ф-12 и СМ250х200х400/4 на моноблочные насосные агрегаты погружного исполнения с возможностью их установки в сухом горизонтальном положении в машинном зале. 3.Обоснование эффективности решений. -при подборе насосного оборудования рассмотреть и сравнить различные варианты производителей насосного оборудования (Grundfos, Flygt, Wilo, KSB, в том числе и отечественных производителей), как по техническим характеристикам, так и по стоимости. 4. Выбор технологического оборудования. - выполнить компоновку нового насосного оборудования на существующих местах 1-го, 2-го и 3-го насосных агрегатов с устройством новых фундаментов; - замену обвязки насосов и существующей запорной арматуры на арматуру импортного либо отечественного производства, обратных клапанов на рычажные с противовесом; предусмотреть замену приёмной задвижки на затвор ножевого типа (выбор согласовать с Заказчиком). 5. Энергоснабжение КНС предусмотреть ф.4 и ф.12 ТП-211, питающейся по фидерам ф.23 п/ст «Западная» и ф.31, ф.51 п/ст «Северная» 6. Предусмотреть в проекте замену РУ-0,4 кВ., включая секционирование и автоматическую станцию управления и регулирования (АСУР) насосными агрегатами и регулятором реактивной мощности. В РУ-0,4 кВ предусмотреть возможность подключения прочих потребителей электрической энергии (освещение, отопление и т.д) и возможный резерв. (В проекте отразить компановку размещения шкафов в помещении и оборудования внутри шкафа). 7. Запроектировать прокладку кабельных линий и линий связи: - от трансформаторов ТП-211 до РУ – 0,4 кВ (со станцией управления насосными агрегатами); - от РУ-0,4 кВ (со станцией управления насосными агрегатами) до насосных агрегатов. - Предусмотреть прокладку контрольных кабелей связи между станцией управления и мокрой камерой и приборами учета перекачиваемых сточных вод. 8. Предусмотреть устройства плавного пуска (УПП) насосных агрегатов. Выбор согласовать с Заказчиком. 9. Режим работы насосной станции - автоматический с учетом установки УПП. Включение и выключение насосных агрегатов производится в зависимости от уровня стоков в приемной камере. Предусмотреть возможность управления каждым насосным агрегатом в ручном режиме. Разработать и согласовать с Заказчиком алгоритм работы насосной станции. 10. С целью осуществления функций удаленного контроля и управления работой КНС предусмотреть подключение системы управления к существующему ПО «Акватория». 11. Учет электрической энергии на вводах (коммерческий), по каждому насосному агрегату и расход электрической энергии на прочие нужды. 12. Обеспечить контроль за: -параметрами электропитания КНС и насосных агрегатов (по агрегатно): по каждой фазе (ток, напряжение) наличие/отсутствие и значение параметров, в том числе перекос фаз; - расходом электрической энергии итого по КНС и поагрегатно; -давлением перекачиваемой среды (по всем насосным агрегатам); - объем перекачиваемой среды (мгновенный, накопительный); -работой КНС в целом (автоматический или ручной режим); -работой каждого насосного агрегата (пуск, стоп, авария и т.д.); -часовой наработки насосными агрегатами; -температурой двигателя; -уровнем стоков в мокрой камере (уровень и контроль перелива); -работой задвижек (открыто, закрыто, авария и т.д.); -работой дренажных насосов в автоматическом/ручном режиме; -аварийными ситуациями и прочее оборудование: работа в режиме «сухой ход»; затопление машинного зала; охранная сигнализация; температуры воздуха в КНС и т.д. 13. Управление осуществляется с помощью органов управления на лицевой панели управления АСУР. Контроль работы АСУР должен осуществляться с помощью индикации на лицевой панели управления АСУР. 14. Организовать учет объемов перекачиваемой среды по двум напорным коллекторам. 15.Предусмотреть реконструкцию существующих вентиляционных систем (приточную и вытяжную). |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Согласно СНиП 2.04.03-84 «Канализация, наружные сети и сооружения», технических требований изготовителя оборудования и других нормативных документов действующих на территории РФ. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Стадия проекта - «Р»; Состав проекта: Том №1. Общая пояснительная записка; чертежи марки АС, ТХ, АТХ, ЭС, ЭМ, ОВ, КМ. Том №2. Сводный сметный расчет, объектный сметный расчет, локальные ресурсные сметные расчеты |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Все технические решения в рамках проекта должны быть согласованы с Заказчиком. |
| 13. Требования к технологическим решениям | 1. СП 32.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 2.04.03-84 «Канализация, наружные сети и сооружения»). 2. Правила устройства электроустановок (действующая редакция) 3. Другие нормативные документы, действующие на территории РФ |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Данное техническое задание, а также данные по результатам обследования объекта Подрядчиком. |
| 15. Требования к сметной документации | 1. Предоставить локально-ресурсные сметные расчеты выполненные в ПК «Гранд-смета», соответствующие Методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35-2004) 2. Предоставить сметный расчет с обоснованием стоимости проектных работ. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В составе проекта не предусматривать. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Согласно требованиям действующих норм и правил РФ. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | В составе проекта не предусматривать. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласно СП 32.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 2.04.03-84 «Канализация, наружные сети и сооружения») и других нормативных документов действующих на территории РФ. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | В составе проекта не предусматривать |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Согласно требованиям действующих норм и правил РФ. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | 60 календарных дней с момента заключения договора. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | 1. Разработанную рабочую документацию согласовать с Заказчиком. 2. Раздел ЭС, параметры узла коммерческого учета потребленной электрической энергии согласовать с энергоснабжающей организацией. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Согласно действующих норм, предъявляемых к стадии проектирования - «Р» с учетом разделов, указанных в п. 11 настоящего технического задания. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 3 экземпляра в бумажном варианте и 1 на электронном носителе. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Наличие соответствующего свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданного СРО. 2. Наличие опыта работы по проектированию подобных объектов. 3. В проектных решениях предусмотреть поэтапную реконструкцию насосной станции, без остановки технологического процесса работы КНС. |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Главный инженер - Прасолов Тарас Константинович, т.89878199503 Начальник службы владельцев оборудования - Брянцев Сергей Олегович, т. 89878197534 Начальник сектора энергетического оборудования, КИПиА и АСУ ТП - Сабанов Андрей Анатольевич, т.89878197389 Начальник сектора КНС - Кичемазов Александр Семёнович, т.89879098393. |

Главный инженер 							Т.К. Прасолов

Начальник службы владельцев оборудования				С.О. Брянцев

Начальник сектора энергетического оборудования,

КИПиА и АСУ ТП								А.А. Сабанов

Начальник сектора КНС							А.С. Кичемазов