Утверждаю:

Главный управляющий директор

ООО «Волжские коммунальные системы»

________________П.В. Едигарев

«_____» ___________________ 2019г.

Техническое задание

на разработку и поставку расширения существующей автоматизированной системы управления и оптимизации режимов работы (АСУ ТП «Акватория») и ее интеграция с ПО «Промактив»

(Интеграция в существующий АРМ ОДС системы «Акватория» станций управления и шкафов телемеханики водозабора «Прибрежный» и КНС-10, КНС- 3 «Северный», КНС-125, КНС-5 Комсомольского района и его доработка с целью организации единой системы управления водоснабжения и водоотведения г.о. Тольятти по Центральному и Комсомольскому району).

- Задачи АСУ ТП.

Система должна решать следующие задачи:

- организация оперативного централизованного контроля и управления артезианскими скважинами в режиме реального времени;

- управление работой скважин (включение/выключение с подтверждением о состоянии напорных задвижек - открыто/закрыто) с оптимизацией их совместной работы для реализации двух требований:

- подача воды в объеме, обеспечивающем поддержание заданного режима изменения уровня воды в РЧВ,

- минимальное суммарное потребление электроэнергии (минимальный) удельный расход электроэнергии);

- управление частотой вращения электродвигателей погружных насосов скважин с помощью преобразователей частоты, для вывода их в оптимальный режим, с учетом требуемого расхода и взаимного влияния скважин;

- защита и контроль за работой погружных насосов эксплуатируемых скважин с выводом технологической информации (расход, потребляемая мощность, развиваемый напор, текущие показатели по электропотреблению. силе тока и напряжению);

  - контроль работы и защита технологического оборудования насосных станций КНС;

  - контроль технологических параметров работы насосных КНС:

- потребляемая насосным оборудованием электроэнергия (давление, ток, напряжение, объемы перекаченных стоков);

- удельный расход электроэнергии;

- учёт времени работы оборудования и отслеживание графика проведения плановых работ по обслуживанию оборудования;

- вывод технологических параметров работы водозабора и информации о работе оборудования в режиме реального времени на автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора ОДС,

- вывод на АРМ предупредительных сигналов об отклонениях в работе технологического оборудования;

- вывод технологических параметров работы водозабора и информации о работе оборудования на АРМ для анализа работы объекта, предоставление различных аналитических экранных форм, отчетов и графиков;

- диагностика аппаратно-программных средств – поиск и предупреждение неисправностей в микропроцессорных управляющих устройствах, линиях связи;

- полное протоколирование всех штатных и нештатных ситуаций, а также действий оператора с выводом информации на экран;

- архивирование информации о технологических параметрах работы скважин, РЧВ, КНС, расходомеров, положения запорной арматуры (открыта/закрыта) и всех текущих параметров, влияющих на работу технологического оборудования;

- непрерывный контроль за значением технологических параметров и состоянием оборудования, с включением звуковой и световой сигнализации и выдачей аварийного сообщения в случае обнаружения отклонения;

непрерывный контроль несанкционированного проникновения на объект, контроль температуры на объекте и затопления объекта.

- Объем закупки и поставляемого основного оборудования

Для обеспечения интеграции в существующий АРМ и его доработка с целью организации единой системы управления всем водозабором необходимо:

  - приобрести:

2.1.1 Лицензию на расширение управляющего программного комплекса AQUATORIA (расширение для подключения 35 объектов - с 25 до 60 объектов) на существующем АРМ-сервере в ЦДС в составе:

- Update from MAPS Server 2500 Scan Points to MAPS Server 15000 Scan Points;

- ГЕО-модуль

- Модуль конфигурирования объектов

- Модуль адаптивного регулирования

- Модуль инфраструктурной диагностики

- OPC-сервер

2.1.2 Лицензию на расширение управляющего программного комплекса AQUATORIA (расширение для подключения 35 объектов - с 25 до 60 объектов) на существующем АРМ-клиент в ЦДС в составе:

- Update from MAPS Remote Client 2500 Scan Points to MAPS Remote Client 15000 Scan Points;

- ГЕО-модуль

- Модуль конфигурирования объектов

- Модуль адаптивного регулирования

- Модуль инфраструктурной диагностики

- OPC-сервер

  - доработать программное обеспечение существующего верхнего уровня системы АСУ ТП «Акватория»:

- в части мнемосхем и алгоритмов оптимизации водозабора «Прибрежный» с целью обеспечения эффективного управления и оптимизации режимов работы водозабора;

- в части мнемосхем и алгоритмов управления КНС-10, КНС- 3 «Северный», КНС-125, КНС-5 Комсомольского района с целью обеспечения эффективного управления и оптимизации режимов работы КНС;

- в части передачи данных от УПК «Акватория» в ПО «Промактив» согласно п.7 настоящего ТЗ.

- Технические требования к АСУ ТП

- Требования к системе в целом

Автоматизированные системы управления технологическим процессом должны быть комплексными и построены на базе следующих принципов:

1. В основе локальных систем управления должны применяться только общепромышленные контроллеры с открытым программным обеспечением.

2. Использование открытых протоколов телеметрии, обеспечивающих целостность передаваемых данных (соответствие стандарту ГОСТ-Р МЭК 60870-5-104).

3. Открытое программное обеспечение для организации АРМ специалистов со специализированной надстройкой для конфигурирования и добавления новых объектов.

- Требования к структуре и функционированию системы

      - Перечень подсистем их назначение и основные характеристики

АСУ ТП должна иметь многоуровневую структуру:

  - Нижний уровень – совокупность дискретных и аналоговых датчиков, предназначенных для непосредственного измерения технологических и электрических параметров работы оборудования насосных станций, а так же исполнительных устройств и механизмов.

  - Средний уровень – контроллерное оборудование, предназначенное для управления исполнительными устройствами и механизмами, а также сбора, хранения и передачи данных об их работе на верхний уровень. К этому уровню относятся шкафы управления скважинами, шкафы управления КНС, а также шкафы управления станции с РЧВ, задвижками и расходомерами.

  - Верхний уровень АСУТП водозабора строится по клиент-серверной технологии. Центральный сервер Scada «Акватория» системы осуществляет сбор, обработку и сохранение данных от ПЛК среднего уровня, а также общее управление ходом технологического процесса.

      - АРМ оператора предназначен для отображения хода тех. процесса на мнемосхеме, оперативного управления оборудованием, контроля за динамическим изменением параметров, отображения аварийных и предупредительных сообщений.

- Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

Связь между системами управления скважинами, КНС и шкафом телемеханики станции РЧВ, задвижек, расходомеров и верхним уровнем должна осуществляться по GSM каналам связи с использованием стандартных унифицированных открытых промышленных протоколов телеметрии (ГОСТ-Р МЭК 60870-5-104), обеспечивающих следующий функционал:

- синхронизация времени между АРМ и станциям управления;

- наличие метки времени в передаваемых в текущих данных;

- наличие в протоколе готового и гарантированно работающего механизма передачи архивных данных с меткой времени в случае обрыва соединения со станцией;

- контроль соединения с сервером со стороны локальных систем управления. Для перехода станций в локальный режим управления в случае потери связи.

- формализованные требования к протоколу согласно действующим в России техническим нормативно-правовым актам (ГОСТ, ГОСТ-Р и т.п.). В случае невозможности передачи информации на верхний уровень, контроллерное оборудование должно осуществить архивирование данных до успешного выхода на связь с сервером SCADA «Акватория».

Реализация указанных функций должна быть выполнена средствами самого протокола, а не в программе контроллера.

Для подтверждения выполнения указанного функционала Претендент должен предоставить таблицы передаваемых параметров на верхний уровень, а также документацию на используемый протокол.

- Требования к взаимосвязи создаваемой системы со смежными системами

Создаваемая АСУТП должна быть открыта для взаимодействия с другими информационными системами, применяемыми в ООО «Волжские коммунальные системы». Для этого в ней должны предусматриваться стандартизированные протоколы обмена данными, и возможность организации доступа к базе данных верхнего уровня. Также должна предусматриваться последующая интеграция в существующую единую систему автоматизации на базе АРМ диспетчера в ОДС (с доработкой АРМ ОДС).

- Требования к режимам функционирования АСУТП

Управление скважинами водозабора должно производиться в следующих технологических режимах:

1. Автоматический (основной)

В автоматическом режиме АСУТП должна осуществлять защиту и непрерывный контроль эффективности работы насосного оборудования всех скважин (давление, расход, потребление электроэнергии, удельное энергопотребление). На основании оптимизационной модели, а также телеметрической и расчетной информации система должна осуществлять:

- поддержание заданного графика уровня воды в РЧВ в зависимости от режима водопотребления;

- выбор состава работающих скважин (исходя из уровня их фактического энергопотребления) и их включение/выключение;

- расчет оптимальных режимов работы насосов скважин, и необходимого задания частоты для ПЧ.

- обеспечение равномерного распределения объемов воды в РЧВ.

2. Ручной

В ручном режиме исключается автоматическое управление скважинами. Режим должен обеспечивать:

- включение/выключение насосных агрегатов дистанционно и на объектах;

- сохранение видов защит насосных агрегатов;

- получение информации о технологических параметрах дистанционно или на объектах;

- поступление текущей информации о уровнях воды в РВЧ в ОДС и дежурному оператору;

- поступление текущей и накопленной информации об объемах воды поступающих в РЧВ;

- оперативное поступление в ОДС и дежурному оператору оповещения о срабатывании охранной или пожарной сигнализации на объектах.

Управление КНС должно обеспечивать следующие режимы управления насосных станций:

1. Автоматический режим (Основной)

Система поддерживает заданный режим работы станции. Назначение насосных агрегатов (основной, резервный) задаются дистанционно, либо локально. Локальный алгоритм работы станции обеспечивает автоматическое включение/выключение насосных агрегатов, отработку защитных функций. В автоматическом режиме обеспечивается оптимизация режимов работы насосной станции.

Система должна функционировать на основе информации с насосной станции, вводимой оператором, в соответствии с действующей нормативной документации.

2. Дистанционный режим

Запуск и остановка соответствующего насосного агрегата происходит под управлением контроллера по команде с АРМ диспетчера.

3. Ручной режим

Запуск и остановка соответствующего насосного агрегата осуществляется с пульта управления вручную.

В автоматическом и дистанционном режимах должна происходить проверка готовности насосного агрегата и к пуску с подтверждением состояния напорной задвижки - открыто/закрыто) с формированием соответствующего сигнала.

- Требования по диагностированию АСУТП

Диагностирование должно осуществляться автоматическими встроенными в программное обеспечение средствами на основе анализа текущего состояния рабочих параметров.

- Требования к надежности

Система должна функционировать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. В соответствии с рекомендациями стандартов АСУ ТП должна обеспечить:

- средний срок службы – не менее 10 лет;

- среднее время наработки на отказ – не менее 10 000 часов;

- среднее время восстановления (путём замены отказавшего модуля) – не более 2 часов;

- установленный срок сохраняемой информации – не менее двух лет.

АСУ ТП должна сохранять работоспособность в условиях воздействия электромагнитных помех.

- Показатели назначения

Структура АСУТП, состав технических средств, используемое программное обеспечение должны позволять персоналу, обслуживающему систему, оперативно корректировать ее работу при изменении условий технологического процесса.

АСУТП должна предусматривать возможность последующей модернизации и расширение своих функций, подключение нового технологического оборудования силами обученного эксплуатационного персонала и (при необходимости) персонала разработчика системы.

- Требования к эргономике и технической эстетики

Внешний вид и конструкция устройств, входящих в состав АСУ ТП, должны удовлетворять современным требованиям технической эстетики, эргономики и инженерной психологии, а также обеспечивать:

- удобство обслуживания;

- безопасность обслуживания и проведения регламентных работ.

- интерфейс пользователя и системы должен быть дружественным, организован в виде меню и мнемосхем.

- взаимодействие пользователя с системой должно осуществляться на русском языке. Исключения могут составлять только системные сообщения, не подлежащие русификации;

- должно быть обеспечено предоставление контекстно-зависимой помощи;

- интерфейс пользователя должен способствовать уменьшению вероятности совершения оператором случайных ошибочных действий.

- Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию

Использование технических средств системы должно производиться с выполнением требований производителей оборудования, выполнением периодического обслуживания и регламентных работ в рамках функционирования службы эксплуатации.

Условия эксплуатации технических средств системы должны обеспечивать выполнение требований обеспечения надежности системы.

Для обслуживания автоматизированной системы Заказчик предоставляет обслуживающий персонал для выполнения следующих работ:

- Обслуживание комплекса технических средств;

- Администрирование БД;

- Администрирование и настройка системы;

- Программирование дополнительных отчетных форм.

Количество задействованного в обслуживании системы персонала должно определяться Заказчиком на этапе ввода системы в опытную эксплуатацию. Уровень квалификации обслуживающего персонала должен соответствовать требованиям разработчиков программного обеспечения и производителей технических средств, входящих в состав системы, а также требованиям эксплуатационной документации. Разработчиком должно быть проведено обучение обслуживающего персонала.

Обслуживание системы должно производиться специалистами заказчика в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на систему.

Должны быть предусмотрены программные и аппаратные средства, материалы необходимые для технического обслуживания и сопровождения АСУ ТП.

Должно быть проведено обучение эксплуатационного персонала работе в новой системе (с составлением инструкции).

- Требования к защите информации от несанкционированного доступа

АСУТП должна обеспечить защиту информации от несанкционированного доступа путем применения иерархической системы паролей.

Неконтролируемый доступ персонала и посторонних лиц к информационным и техническим средствам системы должен быть исключен.

Конфигурационные параметры и установки, размещаемые в энергонезависимой памяти ПЛК, должны быть доступны для изменения только с помощью специализированного программного обеспечения с парольным доступом.

Комплекс программно-технических средств защиты системы должен включать:

- средства идентификации пользователей;

- средства разграничения доступа к ресурсам рабочих станций и серверов;

- средства регистрации обращения и контроля использования защищаемой информации;

- средства защиты от несанкционированного доступа;

- средства защиты от проникновения компьютерных вирусов и разрушительного воздействия вредоносных программ.

- Требования по сохранности информации

В случае потери системой работоспособности при сбоях, ошибках или отказах программно-технических средств должна обеспечиваться 100% гарантия сохранности информации.

Регламент работы системы предусматривает создание резервных копий баз данных и сопутствующей информации. Процесс создания резервных копий должен быть автоматизирован с минимальными функциями оператора и удобным пользовательским интерфейсом.

В системе должны предусматриваться меры по защите информации при перерывах питания, сбоях и авариях. Текущая архивируемая информация, записанная на жесткие диски либо в энергонезависимой памяти, должна сохраняться при перерывах питания любой длительности.

- Требования к защите от влияния внешних воздействий

При организации электропитания системы с целью уменьшения влияния помех по цепям питания необходимо:

- обеспечить соблюдение жестких требований по поддержанию необходимого уровня надежности и напряжения питания, его качества, применяя ИБП;

- предусматривать автоматический рестарт и перезагрузку программного обеспечения контроллеров и серверов.

Для уменьшения влияния помех необходимо использовать программные средства:

- цифровую фильтрацию;

- усреднение результатов и т.д.

- Требования к патентной чистоте

Разработчик (поставщик) АСУТП должен представить перечень используемых патентов и документально подтвержденных разрешений на их использование в составе системы на весь срок ее эксплуатации.

Прикладное и системное программное обеспечение, поставляемое в составе системы, должно быть приобретено по лицензионным соглашениям.

- Требования по стандартизации и унификации

Система должна создаваться на основе действующих стандартов, норм, правил и других нормативно-технических документов.

Унификация на стадии разработки системы должна обеспечиваться путем выбора и использования унифицированных компонентов информационного, программного и технического обеспечения.

Для облегчения последующего обслуживания и упрощения информационного взаимодействия между различными компонентами АСУТП, на всех уровнях АСУТП должно использоваться управляющее оборудование одного производителя с открытыми протоколами обмена информацией.

- Требования к функциям выполняем системой

- Требования к информационным функциям АСУТП

Информационные функции системы предназначены для сбора, обработки и представления управляющему персоналу полной, достоверной, своевременной и понятной информации о работе технологического оборудования. Информационные функции делятся на:

- оперативные, используемые персоналом для непосредственного управления водозабором и КНС;

- неоперативные, предназначенные для анализа и последующего планирования работы водозабора и КНС.

К оперативным функциям относятся:

- - прием и первичная обработка информации;

- - визуализация хода технологического процесса;

- - контроль параметров работы оборудования по предельным значениям;

- - технологическая сигнализация;

- - взаимодействие с человеком оператором;

- - дистанционное управление оборудованием;

К неоперативным функциям относятся:

- - формирование баз данных;

- - архивирование и протоколирование информации;

- - статистический анализ собранной информации о режимах работы водозабора и КНС;

- - генерирование отчетов по собранным данным;

- создание инженерной надстройки позволяющей заказчику самостоятельно конфигурировать систему;

- - создание справочно-информационной базы;

Функции статистической обработки данных, формирования отчетов, настройки и конфигурирования системы, создания информационно справочной информации ориентированы на АРМ.

- Визуализация хода технологического процесса

Визуализация текущих параметров на мнемосхеме, состоящей из мнемосимволов технологических объектов, представляющей в динамике изменения их состояния и режимов, с указанием цифровых значений параметров, существенных для контроля режимов и состояния оборудования.

Визуализация должна включать функции:

- Отображения оперативной и архивной информации ведения технологического процесса в числовой, графической (в виде мнемосхемы части тех. процесса, временных графиков) формах.

- Сигнализации о нарушениях ведения тех.процесса цветом, миганием фона, линий, текста, перечнем нарушений в табличной форме.

- Предоставления архивированных сообщений о нарушениях ведения тех. процесса, действиях оператора и системных операциях. Сообщения должны выводиться с использованием различного рода фильтров: по категории, времени/дате.

Управление технологическим оборудованием и параметрами ведения тех. процесса должно обеспечить функции:

- Дистанционного управления дискретными исполнительными механизмами, режимами работы.

- Ввода оператором аналоговых значений.

- Подтверждения выполнения команды оператора, фиксирования действия оператора в подсистеме сообщений, а также разграничение прав на выполнение команд.

- Контроль параметров работы оборудования по предельным значениям

Функция предназначена для контроля технологических параметров основного технологического оборудования водозабора и КНС по допустимым предельным значениям.

Для каждого из контролируемых параметров должна задаваться уставка, характеризующая допустимое предельное максимальное (минимальное) предупредительное и аварийное максимальное (минимальное) значение технологического параметра, а также значение допустимого периода времени отклонения от заданного значения.

Конкретные данные по допустимым значениям и уровням должны задаваться диспетчерской службой и вводиться при описании свойств контролируемых параметров системы.

Контроль параметров по предельным значениям должен производиться циклично с периодом в 1-2 секунды.

В результате решения задачи при возникновении факта выхода параметра за предельное значение, формируются:

- отображение обобщенного сообщения о нарушении режима (сигнал предупредительной (аварийной) сигнализации в строке сообщений АРМ диспетчера;

- окно для отображения подробной информации о нарушении;

- массив для регистрации параметров, вышедших за заданные пределы.

Также система должна проводить анализ соответствия параметров работы насосного оборудования паспортным характеристикам и параметрам скважины или КНС с выводом предупреждающих сигналов в случае их значительного отклонения.

- Дистанционное управление оборудованием

    - АСУТП должна выполнять следующие функции:

- На основании контроля в течение суток за уровнем воды в резервуарах и фактическим расходом воды на город, рассчитывать оптимальное корректирование общей подачи воды скважинами, обеспечив стабильную работу водозабора.

- Определять эффективное энергосберегающее решение по подбору состава работающего скважинного насосного оборудования или насосов КНС и режимам его работы, на основании анализа величины необходимой подачи воды скважинами или перекачиваемых стоков, приоритета работы скважин, анализа удельного энергопотребления.

    - Дистанционное управление осуществляется с АРМ оператора, при этом должно выполняться формирование и передача команд:

- - на включение (с предварительным открытием задвижки) /останов скважин с (последующим закрытием задвижки);

- - задание режима работы скважин (частоты вращения для ПЧ);

- - включение и управление насосными агрегатами КНС

- Оператору должно приходить подтверждение выполнения команд, либо причины их невыполнения (блокировка, режим работы и т.д.)

- Изменение режима дистанционного управления (автоматический, полуавтоматический, ручной) должно осуществляться только по командам санкционированного доступа (ввод пароля).

- Формирование баз данных АСУТП

В системе должна быть предусмотрена распределенная обработка данных, поддерживающая единую информационную БД системы.

Система должна предусматривать одновременную работу нескольких пользователей (в том числе и удаленных).

В системе должна быть создана логическая единая, структурированная база данных, содержащая статическую и динамическую информацию.

Основные массивы данных:

- база оперативных входных данных;

- база вычисляемых данных и событий;

- база архивных данных;

- база нормативно-справочной информации (паспортная информация по установленному оборудованию, нормативная информация по проведению регламентных работ) и др.

Динамическая информация должна включать текущие значения технологических параметров и состояния дискретных объектов, а также другую информацию, постоянно изменяющуюся в процессе работы системы.

Взаимодействие компонентов системы, работающих в составе технологических информационных сетей должно осуществляться посредством унифицированных сетевых драйверов, протоколов и др.

База данных должна хранить все данные системы, сигналы. Инкрементальное резервное копирование должно осуществляться не реже 1 раза в сутки. Полное резервное копирование должно осуществляться не реже 1 раза в месяц.

- Архивирование и протоколирование информации

Функция должна обеспечивать накопление и последующее представление на АРМ ретроспективных данных о протекании технологических процессов, работе автоматики и др. Данные должны храниться в архивах и выводиться по запросу пользователей в обработанном виде в соответствии с заданными форматами представления информации (таблиц или графиков).

В архивы, как минимум, должна заноситься информация о:

- времени появления, квитирования и исчезновения сигналов предупредительной и аварийной сигнализации;

- включении – отключении скважин и КНС в работу;

- выдаче команд управления исполнительным устройствам с указанием источника команды;

- работе технических и программных средств системы, в том числе и информация о вносимых изменениях, наличии отказов и т.п.;

- регистрации заданного набора параметров за определенные интервалы времени для формирования часовых, сменных, суточных и других типов отчетов и графиков (объем поднятой воды, уровни в РЧВ, объем поданной воды в город, показатели энергоэффективности);

- Статистический анализ собранной информации о режимах работы

Собранные данные о работе водозабора и КНС должны подвергаться детальному анализу, для последующей оптимизации режимов оборудования и прогнозирования водопотребления.

Необходимо контролировать динамику изменения технологических параметров, их отклонение от заданных величин, что позволит выявлять неисправности оборудования на ранних стадиях.

Система должна предоставлять данные в виде таблиц и графиков, позволяя персоналу выбрать необходимый период и список анализируемых параметров.

Система должна непрерывно анализировать информацию о режимах работы скважин и КНС: технологические и энергетические параметры. На основании выполненного анализа система должна формировать интеллектуальные отчеты. Период формирования отчетов должен настраиваться пользователем: сутки, неделя, месяц и т.д.

Обычные отчеты предоставляют информацию в виде таблиц и графиков, которые должен анализировать пользователь самостоятельно. Интеллектуальные представляют собой результат анализа выполненного системой и содержат готовые выводы и рекомендации персоналу.

АСУ должна сообщать пользователю информацию об изменении режимов работы водозабора, скважин и КНС, указывать на энергетически неэффективные режимы и оборудование, а также рекомендовать пользователю пути устранения выявленных проблем.

В системе должны выполняться следующие виды расчетов:

- По каждой из скважин:

- Расчет удельных затрат электроэнергии на подъем воды;

- Расчет эксплуатационных характеристик каждой скважины (напорной - в зависимости от удельного дебета скважины, глубины установки насоса, от характеристик напорных водоводов, от разницы абсолютных геодезических отметок между устьями скважин и РЧВ и от технических характеристики насоса, КПД скважинного насоса от производительности, напора и затрат электроэнергии, производительности от частоты вращения и т.д.).

- Сравнение полученных характеристик насосных агрегатов с паспортными и в случае их значительного отклонения – рекомендации о необходимости ремонта или замены насосного агрегата;

- Расчет оптимального режима эксплуатации насосного агрегата для конкретной скважины.

- По 1-ому подъему водозабора

- Расчет средних удельных затрат электроэнергии на суммарный объем поднятой воды;

- Сравнение фактических показателей энергоэффективности с плановыми;

- Расчет стоимости электроэнергии затрачиваемой на подъем воды (с учетом дифференцированных тарифов);

- Определение оптимального состава работающих скважин, а также режимов их работы с учетом следующих факторов:

    - удельного потребления электроэнергии;

    - суточного графика потребления воды

    - взаимного влияния скважин работающих на общий водовод;

    - качественных характеристик воды, забираемой из скважин (содержания солей железа, марганца и др.);

3.	По КНС:

- Расчет удельных затрат электроэнергии на перекачку стоков (суммарно по КНС и по каждому насосному агрегату);

- Расчет эксплуатационных характеристик каждого насоса (напорной - в зависимости от характеристик напорных трубопроводов, разницы абсолютных геодезических отметок между насосом и контрольным колодцем и технических характеристики насоса, КПД насоса от производительности, напора и затрат электроэнергии и т.д.).

- Сравнение полученных характеристик насосных агрегатов с паспортными и в случае их значительного отклонения – рекомендации о необходимости ремонта или замены насосного агрегата;

- Расчет оптимальных режимов эксплуатации насосных агрегатов КНС.

- Конфигурирование системы

Создаваемая АСУТП должна быть полностью открыта для персонала Заказчика.

Подготовленный персонал Заказчика должен иметь возможность самостоятельно, без дополнительного программирования, добавлять и корректировать информацию об установленном оборудовании (скважинах).

Для этого в системе должна быть создана инженерной надстройки, в которой в форме диалога и заполнения, соответствующих полей, можно было вносить изменения в конфигурацию системы.

Доступ к настройке должен осуществляться только с АРМ начальника станции и защищаться паролем.

- Справочно-информационная система

Справочно-информационная подсистема АСУТП предназначена для обеспечения персонала необходимой для управления системой информацией об оборудовании водозабора и КНС.

Система должна содержать паспорта скважин и КНС, по которым АСУТП будет отслеживать графики проведения регламентных и планово-предупредительных работ.

- Требования к УСПД.

Для сбора данных с локальных систем управления использовать универсальные устройства сбора и передачи данных со следующими характеристиками:

- Интерфейс подключения к ПЛК – RS232;

- Протокол обмена с ПЛК: Modbus RTU, Mitsubishi;

- Система передачи данных: Сотовая связь стандарта GSM с частотами (МГц): 900; 1800: 850: 1900;

- Протокол передачи данных на верхний уровень по ГОСТ Р 60870-5-104 (с предоставлением формуляра согласования протокола);

- Поддержка карт памяти: SD карта, для архивации данных в случае обрыва соединения;

- Поддержка «прозрачного» режима для удаленного доступа и углубленной диагностики системы через ПЛК;

- Требования к видам обеспечения

- Требования к математическому обеспечению

Для управления технологическим оборудованием необходимо применять современные алгоритмы управления, основанные на определении фактического энергопотребления насосного оборудования в реальном времени и управлении режимами его работы с учетом взаимного влияния насосных агрегатов, работающих на один водовод.

- Требования к информационному обеспечению

Требования к информационному обеспечению:

- информационная интеграция – т.е. создание взаимосвязанной системы информационного обеспечения на всех уровнях АСУ ТП;

- принцип одноразового ввода информации в АСУ ТП и многократного ее использования;

- принцип единства технологической информации для всех уровней АСУ ТП;

- принцип единства технических средств ввода, хранения, обработки и передачи информации на всех уровнях АСУ ТП;

- обеспечение достоверности вводимой информации в АСУ ТП;

- функционирование системы в едином временном поле с уходом времени не более 10 мс в сутки.

- Требования к оборудованию связи и сетевому оборудованию

Проектом предусмотреть:

- Организацию беспроводного канала передачи данных (GPRS) между системами управления скважинами и сервером верхнего уровня. Для обеспечения целостности и сохранности информации, передаваемой по GSM-каналам, должен быть использован открытый телекоммуникационный протокол МЭК 60870-5-104 «Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104.

- Требования к доработке программного обеспечения верхнего уровня УПК «Акватория» в части передача данных в ПО ПромАктив.

В процессе доработки ПО должна быть создана страница (экранная форма) и разработан скрипт для настройки параметров передачи со следующим списком параметров:

- список станций для передачи данных: задается список станции, по которым осуществляется передача данных;

- режим передачи данных: по событию и по расписанию, необходимо определить понятие событие (кнопка для отправки сообщения или аварийное сообщение на станции) и список событий;

- период передачи данных, начальное смещение, единицы измерения часы;

- режим активации передачи данных и остановки передачи данных: вкл/выкл передачи данных;

- глубина архива: устанавливается глубина хранимых данных для передачи в случае сбоя;

- передача данных по наработке агрегатов: Приложении №1 к Техническому заданию.

Главный технолог В. В. Прытков

Главный энергетик А. А. Сабанов

Главный инженер Т. К. Прасолов

Советник Е. А. Королев