Приложение № 2.1 к договору

от "___"____________20___г. № _____

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) 
на реконструкцию КНС-8 Центрального района 
с заменой технологического и электросилового оборудования

|  | Основание для проектирования | Инвестиционная программа ООО «Волжские коммунальные системы» по виду деятельности «Водоотведение» |
| --- | --- | --- |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Стадия проектирования | Рабочая документация |
|  | Исходные данные | Категорийность насосной станции - 1. Объем перекачиваемых стоков 245 м³/сутки со следующими объемными показателями суточной неравномерности: Qmin=10 м³/час, Qmax=100 м³/час. Установлено 3 насосных агрегата: 1 насосный агрегат - Flygt NZ 3102 МТ серия №3102.900 1860013 (Q - 50 м³/час; H - 10 м; Р эл.двигателя – 3,5кВт.), 2 насосный агрегат – СД 50/10 (Q - 50 м³/час; H - 10 м; Р эл.двигателя - 4кВт.), 3 насосный агрегат – 4НФ (Q - 80 м³/час; H - 32 м; Р эл.двигателя - 20кВт.), - объем приёмной камеры 13,6 м³; - диаметр подводящего самотечного коллектора 300 мм; - перепады высотных отметок между насосами и верхней точкой напорных коллекторов 8м; - отводящие напорные коллектора от насосной станции: 2 нитки Ду150 мм, правый коллектор протяжённостью – 178 м, левый - 178 м. |
|  | Месторасположение предприятия, здания, сооружения | КНС-8 расположена по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Лесная, 2б. |
|  | Порядок разработки документации. | 6.1. Выполнить обследование и обмер насосной станции с составлением отчетов и чертежей в объеме, необходимом для выполнения проектных работ. 6.2. На первом этапе проектирования разработать основные проектные решения (ОПР): - 6.2.1. В составе ОПР представить удельные показатели электроэнергии, технологические схемы, схемы электроснабжения, автоматизации, перечень сигналов системы автоматизации (АСУ ТП), структурную схему системы автоматизации, предварительные планы расположения оборудования, данные по подбору оборудования, программного обеспечения, материалов, стоимость владения оборудованием, предварительные спецификации оборудования и программного обеспечения, пояснительную записку. 6.2.2. ОПР представить Заказчику для согласования в электронном виде (в изменяемом формате и PDF) и на бумажном носителе (в 1 экз.). 6.3. Разработать рабочую документацию на реконструкцию КНС в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 с учетом утвержденных Заказчиком ОПР с предоставлением следующих разделов: 1. Комплексная автоматизация (АК). 2. Архитектурно-строительные решения (АС). 3. Конструкции металлические (КМ). 4. Вентиляция, отопление (ОВ). 5. Технология производства (ТХ). 6. Силовое электрооборудование (ЭМ). 7. Внутренний водопровод и канализация (ВК) 8. Сметы, сводный сметный расчет. 9. Пояснительная записка (ПЗ). 6.3.1.Предусмотреть поэтапное выполнение работ без остановки процесса перекачки стоков. |
|  | Требования по вариантной разработке | В составе ОПР на этапе выбора насосного оборудования и арматуры выполнить сравнение не менее 3-х вариантов по совокупной стоимости владения. |
|  | Особые условия строительства | Выполнение работ по реконструкции и ввод в эксплуатацию объекта предусмотреть в условиях действующего производства без остановки технологического процесса. |
|  | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта | Выполнить расчет параметров и произвести подбор насосного оборудования согласно выполненному расчету, исходя из категории надежности насосной, объема перекачиваемых стоков (с применением коэффициента суточной неравномерности), требуемого напора (с выполнением гидравлического расчета, с учетом всех видов потерь). |
|  | Особые требования к проектированию | 10.1. Подрядчику получить необходимые исходные и дополнительные данные для выполнения работы (в том числе при необходимости — технические условия). 10.2. До начала проектирования подрядчику или по его поручению субподрядной организации осуществить обследование и обмер КНС с предоставлением отчета и чертежей. 10.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, выполнение других работ по настоящему заданию на проектирование, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а так же в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненных работ по настоящему заданию на проектирование, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика. 10.5. Гарантия выполненных работ распространяется на весь период строительства. 10.6. В случае ненадлежащего составления рабочей документации, а также в случае обнаружения Заказчиком недостатков в ходе строительства объекта и в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе разработанной подрядчиком документации, подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им документально подтвержденные убытки. 10.7. Все необходимые согласования рабочей документации с заинтересованными и эксплуатирующими организациями, лицами выполняет подрядчик. 10.8. Передать подлинники полученных данных, документов, согласований Заказчику. 10.9. Оформить опросные листы на все оборудование, машины и механизмы, используемые в документации. |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству. |
|  | Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию | По каждому этапу реконструкции: 12.1. Документацию разработать в соответствии с настоящим ЗП, действующими федеральными законами, Стандартами НОСТРОЙ, техническими регламентами, нормами, правилами и др. нормативными документами для достижения следующих основных целей: - повышение качества и оперативности работы оборудования за счет получения полной и достоверной информации о параметрах технологических процессов в режиме реального времени; - дистанционный контроль за работой КНС, отслеживание текущих параметров работы оборудования, оптимизация режимов работы КНС, повышение надежности работы оборудования. 12.2. Режим работы проектируемого объекта - непрерывный, без постоянного пребывания обслуживающего персонала. 12.3. Технологические процессы производства должны быть максимально автоматизированы с учетом требований Заказчика на создание систем автоматизации, диспетчеризации, охранной и пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения. 12.4. Проектом предусмотреть: - замену 2-х насосных агрегатов СД50/10-1шт., 4НФ- 1шт. на моноблочные насосные агрегаты сухого исполнения с энергоэффективными двигателями с самоочищающимися полуоткрытыми канальными рабочими колесами или аналогичными системами самоочистки. При подборе насосного оборудования рассмотреть и сравнить различные варианты производителей насосного оборудования (Grundfos, Flygt, Wilo, KSB и других марок, в том числе и отечественных производителей), как по техническим характеристикам, так и по стоимости (ОПР); - замену технологической части: запорной арматуры и трубопроводов; - выполнение герметизации проходов всасывающих трубопроводов насосных агрегатов через стену насосной станции; - замену приёмной задвижки на затвор ножевого типа с дистанционным механическим приводом (выбор согласовать с Заказчиком); - замену дренажного насоса с обустройством приямка и напорной линии со сбросом стоков в приемную камеру; - выполнение реконструкции площадки обслуживания и лестницы; - замену грузоподъемных механизмов; - замену напольной и настенной плитки в машинном зале, покраску стен, потолков и металлоконструкций, замену внутреннего водопровода и канализации, замену систем отопления и вентиляции; - в мокрой камере замену напольной и настенной плитки, металлических перекрытий, приемной решетки, лестницы, покраску стен, потолков и металлоконструкций, замену внутренних дверей, замену внутреннего водопровода и канализации, замену систем отопления и вентиляции; - в бытовых помещениях замену напольной и настенной плитки, покраску стен и потолков, замену внутренних дверей, замену сантехнических приборов, внутреннего водопровода и канализации, замену системы отопления; - ремонт кровли, фасада и отмостки здания, замену входных дверей; - реконструкцию электросилового оборудования; - компоновку нового насосного оборудования на существующих местах 1-го и 3-го насосных агрегатов с устройством новых фундаментов; - установку приборов учета перекачиваемой среды (выбор согласовать с Заказчиком). Энергоснабжение КНС предусмотреть от ф.1 и ф.7 ТП-157; (Предусмотреть в проекте замену РУ-0,4 кВ, включая АВР, секционирование, автоматическую станцию управления и регулирования (АСУР) насосными агрегатами и регулятором реактивной мощности. В РУ-0,4 кВ предусмотреть возможность подключения прочих потребителей электрической энергии насосной станции (освещение, отопление, ГПМ и т.д) и возможный резерв. (В проекте отразить компоновку размещения шкафов в помещении и оборудования внутри шкафа); Запроектировать прокладку кабельных линий и линий связи: - от трансформаторов ТП-157 до РУ – 0,4 кВ (со станцией управления насосными агрегатами); - от РУ-0,4 кВ (со станцией управления насосными агрегатами) до насосных агрегатов. - Предусмотреть прокладку контрольных кабелей связи между станцией управления и приемной камерой и приборами учета перекачиваемых сточных вод; Предусмотреть устройства плавного пуска (УПП) насосных агрегатов. Выбор согласовать с Заказчиком; Режим работы насосной станции - автоматический с учетом установки УПП. Включение и выключение насосных агрегатов производится в зависимости от уровня стоков в приемной камере. Предусмотреть возможность управления каждым насосным агрегатом в ручном режиме. Разработать и согласовать с Заказчиком алгоритм работы насосной станции. С целью осуществления функций удаленного контроля и управления работой КНС предусмотреть подключение системы управления к существующему ПО «Акватория»; Предусмотреть проектом выполнение пуско-наладочных работ и интеграцию данных о работе КНС в существующую SCADA систему. Учет электрической энергии на вводах (коммерческий), по каждому насосному агрегату и расход электрической энергии на прочие нужды. 12.5. Обеспечить контроль: -параметров электропитания КНС и насосных агрегатов (по агрегатно): по каждой фазе (ток, напряжение) наличие/отсутствие и значение параметров, в том числе перекос фаз; - расхода электрической энергии итого по КНС и по агрегатно; - давления перекачиваемой среды (по всем насосным агрегатам); - объема перекачиваемой среды (мгновенный, накопительный); - работы КНС в целом (автоматический или ручной режим); - работой каждого насосного агрегата (пуск, стоп, авария и т.д.); - часовой наработки насосными агрегатами; - температуры двигателя; - уровня стоков в приемной камере (уровень и контроль перелива); - работы задвижек (открыто, закрыто, авария и т.д.); - работы дренажных насосов в автоматическом / ручном режиме; - аварийными ситуациями и прочее оборудование: работа в режиме «сухой ход»; затопление машинного зала; охранная сигнализация; температуры воздуха в КНС и т.д; Управление осуществляется с помощью органов управления на лицевой панели управления АСУР. Контроль работы АСУР должен осуществляться с помощью индикации на лицевой панели управления АСУР; Организовать учет объемов перекачиваемой среды по двум напорным коллекторам; Предусмотреть реконструкцию существующих вентиляционных систем (приточной и вытяжной), системы отопления; Предусмотреть реконструкцию существующих систем водоснабжения и канализации; Предусмотреть реконструкцию освещения (осветительные приборы согласовать с заказчиком) и розеточных групп. 12.6. Разработать технологические и технические решения, ведущие к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат и соответствующие мировому уровню. При проектировании необходимо применение наилучших доступных технологий, прогрессивных технических разработок. 12.7. Предусмотреть применение оборудования, запорно-регулирующей арматуры, изоляционных покрытий и соединительных деталей трубопроводов, сертифицированных в установленном порядке и разрешенных к применению. 12.8. Предусмотреть применение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов. 12.9. Гарантийный срок на электрооборудование должен составлять не менее 5 лет. 12.10. Применяемое оборудование должно соответствовать действующим в РФ стандартам, нормам и правилам, должно быть безопасным при его работе. |
|  | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям | 13.1. Предусмотреть по согласованию с ООО «Волжские коммунальные системы» в документации мероприятия, составленные с учетом рекомендаций, указанных в техническом заключении по результату обследования зданий. 13.2. Применить типовые конструкции и изделия. 13.3. Площадки обслуживания и технологические лестницы должны отвечать требованиям ГОСТ 23120-2016 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия». Во всех случаях площадки лестницы должны иметь настил, выполненный из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения. 13.4. Защиту строительных конструкций от коррозии (при необходимости) предусмотреть в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 13.5. Конструкции, материалы и изделия в коррозионно-активных условиях выполнить из коррозионностойких материалов. |
|  | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | Не требуется |
|  | Автоматизация технологических процессов | По каждому этапу реконструкции: 15.1. Проектные решения по автоматизации технологических процессов, метрологическому обеспечению выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе: - ГОСТ 24.104-85 Автоматизированные системы управления. Общие требования; - ГОСТ 34.201-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем, - РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. Документация на проведение пуско-наладочных работ системы автоматизации (АСУТП) должна быть выполнена в том числе в соответствии с ГОСТ 34.603-92 Виды испытаний автоматизированных систем. 15.2. Основные решения по автоматизации, структурные и функциональные схемы АСУ ТП различных уровней, описание комплекса технических средств предоставить и согласовать в составе ОПР. 15.3. Выполнить диспетчеризацию и автоматизацию объекта с передачей и приемом данных, с интеграцией данных в существующую систему. 15.4. Подбор технического решения автоматизации с заменой силового и насосного оборудования, КИПиА, вспомогательного оборудования, кабельных линий, слаботочных цепей предусмотреть с учетом п.12 настоящего технического задания. |
|  | Обеспечение единства измерений и контроль качества продукции | По каждому этапу реконструкции: 16.1. Учесть требования Федерального закона от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и иных законодательных и нормативных документов в области метрологии и контроля качества. 16.2. Установить в проектируемых сооружениях приборы учета используемых ресурсов, в том числе: прибор учета электроэнергии, приборы учета объема сточных вод. 16.3. Основные решения по организации измерений предоставить и согласовать в составе ОПР. 16.4. Предусмотреть замену приборов учета электроэнергии (по результатам обследования, при необходимости (истечение срока поверки, отсутствие возможности дистанционного съема показаний и т. д). 16.5. Предусмотреть установку приборов КИПиА. |
|  | Технологическая связь | Не требуется |
|  | Энергоснабжение | По каждому этапу реконструкции: Номенклатуру и технические характеристики энергетического оборудования, используемого в проектной документации, согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования по энергосбережению | По каждому этапу реконструкции предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. установке щита управления электроотоплением (автоматическое поддержание заданной температуры в помещении). |
|  | Требования по промышленной безопасности, охране и гигиене труда | По каждому этапу реконструкции принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать соответствующим разрешениям на применение и соответствовать требованиям действующих норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации. |
|  | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется |
|  | Требования по ассимиляции производства | Не требуется |
|  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Рабочую документацию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
|  | Требования по пожарной безопасности | Рабочую документацию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами в области пожарной безопасности. |
|  | Требования по инженерно-технической защищенности объектов | Отсутствуют |
|  | Требования к системам безопасности и охране объектов | Рабочую документацию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами. |
|  | Определение затрат на страхование | Не требуется |
|  | Генподрядчик | Определяется по результатам конкурентной процедуры |
|  | Заказчик | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810303370000032 Филиал Банка ГПБ (АО) «Поволжский» БИК: 043601917 К/с: 30101810000000000917 Главный управляющий директор: Бирюков Владимир Вячеславович ОКПО: 67068036 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000 |
|  | Субподрядные проектные организации | Определяются Генподрядчиком самостоятельно |
|  | Срок выполнения работы | Срок разработки основных проектных решений (ОПР) – не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора. Срок разработки проектно-сметной документации – не позднее 90 календарных дней с даты утверждения ОПР Заказчиком. Период согласования ОПР Заказчиком и выдача (при необходимости) замечаний – не более 14 календарных дней со дня получения от Подрядчика. При этом изменение ОПР Подрядчиком в случае направления замечаний от Заказчика в течение 5 рабочих дней со дня получения таких замечаний. Оплата осуществляется после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных техническим заданием этапов работ при условии согласования Заказчиком. |
|  | Состав демонстрационных материалов | Не требуются |
|  | Срок действия задания | В течение срока проектирования |
|  | Порядок сдачи работы | Подрядчик выполняет следующие работы по каждому этапу реконструкции: - получение необходимых исходных данных, документов, в том числе при необходимости технических условий; - ОПР, его согласование с ООО «Волжские коммунальные системы»; - обследование и обмер КНС в объёме, необходимом для выполнения работ; - разработка рабочей документации, - проведение и получение необходимых согласований; - документы, материалы и др. для интеграции данных о работе КНС в существующую SCADA систему; - разработка документации на проведение пуско-наладочных работ; - разработка сметной документации, - иные документы, материалы, подготовленные и полученные в ходе выполнения работ по-настоящему ЗП. Генподрядчик в обязательном порядке должен обеспечить следующие требования к работе: - конфиденциальность сведений и информации, касающихся объектов проектирования, выполнения ПИР и полученных результатов; - соблюдение правовой охраны интеллектуальной собственности; - соблюдение порядка использования авторских прав и патентную чистоту проектов. Проектные спецификации по всем разделам выдать дополнительно в электронном виде в формате XLS (XLSX). Передать рабочую и сметную документацию и подлинники всех полученных исходных данных и техусловий Заказчику по накладной по месту нахождения Заказчика: - на бумажном носителе - в 3-х экземплярах; - в электронном виде - на CD-R (DVD-R) диске в 1 экземпляре. Документация должна иметь форматы PDF, ГРАНД-СМЕТА, DWG 2013, DOC (DOCX) и XLS (XLSX), - разработанное прикладное программное обеспечение передается Заказчику в электронном виде - на CD-R (DVD-R) диске в 1 экземпляре. Завершение работ по разработке разделов документации и приемка проекта Заказчиком в части решений по информационному, математическому и программному обеспечению будет осуществляться Заказчиком после завершения пуско-наладочных работ АСУ ТП на объекте внедрения. |
|  | Требования к передаче материалов на электронных носителях | Электронная версия комплекта документации передается на оптических дисках в одном экземпляре, изготовленных разработчиком документации. Допускается использовать носители формата CD-R и DVD±R. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименование и тип документации, Заказчика, Исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в прозрачный пластиковый бокс, на лицевой стороне информационного вкладыша которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания в формате PDF, ГРАНД-СМЕТА, DOC (DOCX) и XLS (XLSX). Состав и содержание записанной на диск информации должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Технологические схемы и чертежи представить в форматах PDF и DWG 2013: 1 версия – графический образ документации со сканированными страницами согласования, содержащих подписи, печати и необходимые отметки, чертежи основных комплектов в формате PDF; 2 версия – исходная документация в формате разработки: - чертежи и схемы – DWG 2013; - картографические материалы, включенные в проектную и рабочую документацию – в форматах PDF, DWG 2013. Сметную документацию представить в формате ГРАНД-СМЕТА, PDFи XLS (XLSX). Разработанное прикладное программное обеспечение передается Заказчику в электронном виде - на CD-R (DVD-R), в том числе редактируемом формате инструментальных систем разработки на CD-R (DVD-R) диске в 1 экземпляре. Вся документация, предоставляемая в электронном виде, должна быть оформлена в соответствии с действующими требованиями к формату электронных документов (в том числе с учетом: Приказа министерства строительства и ЖКХ РФ от 12.05.2017 №783/пр, Постановления Правительства РФ от 31.03.2012 №272, Постановления Правительства от 05.03.2007 №145 (с изменениями и дополнениями, действующими на момент сдачи документации Заказчику) и с учетом Федерального Закона от 06.04.2011 №63-ФЗ (с учетом изменений и дополнений) «Об электронной подписи»). |

| Подрядчик: наименование От имени Подрядчика ____________________(расшифровка подписи) | Заказчик: ООО «Волжские коммунальные системы» От имени Заказчика _________________(расшифровка подписи) |
| --- | --- |
| м.п. | м.п. |