лавный 1						УТВЕРЖДАЮ:

Главный управляющий  директор

«РКС-Инжиниринг				»	ООО «Волжские коммунальные системы»

П.В.						_________________В.В. Бирюков

«_____»_________________2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции КНС-Зона отдыха Центрального района

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты). | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50, тел. (8482) 79-03-70 Расчётный счёт: 40702810554060004898 в Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК г. Самара - БИК: 043601607 К /с: 30101810000000000917 Главный управляющий директор: Бирюков Владимир Вячеславович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000 |
| 2. Основание для проведения работ. | Инвестиционная программа ООО «Волжские коммунальные системы» по виду деятельности «Водоотведение» |
| 3. Наименование и местоположение объекта. | Канализационная насосная станция Центрального района КНС-Зона отдыха, Самарская область, г.о. Тольятти, Центральный район, Лесопарковое шоссе, 15. |
| 4. Источник финансирования. | Тариф. Прибыль на кап.вложения |
| 5. Цель и значение работ. | Производство СМР по реконструкции КНС-Зона отдыха Центрального района, предусматривающее замену технологического оборудования (3-х насосных агрегатов) с внедрением УПП (устройства плавного пуска) в систему управления насосами и подключением к существующей АСУТП, замену электросилового оборудования и КИПиА, освещения ( в т.ч. замена розеточных групп), системы вентиляции и грузоподъемных механизмов, замена кровли, ремонт и отделка внутренних помещений КНС, установка приборов учета на напорных коллекторах КНС. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность. | Установлено 3 насосных агрегата: 2 насосных агрегата – СМ150-125-400/4; Q=200м³/час; Н=50м; Nдв=55кВт; U=400В; n=1470об/мин; 1 насосный агрегат – ФГ-144; Q=160м³/час; Н=45м; Nдв=45кВт; U=400В; n=1470об/мин. - объем приемной камеры 60м³; - диаметр подводящего самотечного коллектора 400мм и 150мм; - перепады высотных отметок между насосами и верхней точкой напорных коллекторов 43 м; - отходящие напорные коллектора от насосной станции 2шт. Ду-300мм, протяженность по 1180 метров каждый. |
| 7. Режим работы производства. | Непрерывный. Круглосуточно (365 дней в году). |
| 8. Состав и виды работ, выполняемых Заказчиком. | 1.Обеспечение допуска Подрядчика на объект; 2.Обеспечение технического надзора; 3.Согласование оборудования и материалов, используемых при производстве СМР; 4.Участие в пуско-наладочных работах и прием в эксплуатацию вновь установленного оборудования. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых Подрядчиком | Выполнение работ осуществлять в соответствие с рабочей документацией шифр РД 159.11.20: - Комплексная автоматизация (раздел 159.11.20-АК). - Архитектурно-строительные решения (раздел 159.11.20-АС). - Конструкции металлические (раздел 159.11.20-КМ). - Конструкции металлические (лестница приемной камеры) (раздел 159.11.20-КМ1). - Наружная канализация. Архитектурно-строительные решения (раздел 159.11.20-НВК.АС). - Наружная канализация. Технология производства (раздел 159.11.20-НВК.ТХ). - Вентиляция (раздел 159.11.20-ОВ). - Технология производства (раздел 159.11.20-ТХ). - Силовое электрооборудование (раздел 159.11.20-ЭМ). - Электрическое освещение (раздел 159.11.20 -ЭО) Предусмотреть поэтапное выполнение работ без остановки процесса перекачки стоков. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки ― заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | 1. Поставку оборудования и материалов осуществляет подрядчик. 2. Подрядчик обязан предоставить на поставляемые изделия паспорта качества и сертификаты. 3. До проведения закупки материалов, оборудования и запорной арматуры Подрядчик должен согласовать с Заказчиком тип и марку закупаемых изделий. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию. | В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"; СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ. | В случае возникновения непредвиденных и неучтенных работ, подрядчик обязан вызвать представителя заказчика для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта (протокола). |
| 13. Требования к технологическим решениям. | В соответствии с РД 159.11.20. Работы выполнять с соблюдением требований СП, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ. | Заказчик предоставляет следующие исходные данные: 1. Данное техническое задание; 2. Рабочая документация РД 159.11.20. 3.СТО 14.0.002-2021.Стандарт. Типовые решения при ремонте зданий и помещений канализационных насосных станций. 4. СТО 14.0.003-2021. Стандарт единого цветового оформления оборудования на канализационных насосных станциях. |
| 15. Требования к сметной документации. | Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты, выполненные в ПК «Гранд-смета». |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Строго соблюдать требования природоохранных мероприятий согласно Постановления мэра г. Тольятти №1275 от 03.06.2009г. и №849-п/1 от 08.04.2010г. и др. действующих законодательств на территории РФ. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно- планировочным решениям | В соответствии с РД 159.11.20 (см.п.9); СТО 14.0.002-2021 ( см. п.14); СТО 14.0.003-2021 (см.п.14) |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка. | Не требуется. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | В соответствии с РД 159.11.20. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов. | Вывоз строительного мусора осуществлять своевременно на специализированные полигоны г.о. Тольятти. |
| 21. Требования по согласованию документации. | Перед началом производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком ППР, план переключений и технологические карты на каждый этап работ. Любые отклонения от РД 159.11.20 Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. |
| 22. Сроки выполнения работ. | 180 календарных дней с даты заключения договора. |
| 23. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику. | 1. Перед началом производства работ подрядчик обязан предоставить заказчику следующие документы: - копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ; - проект производства работ; - свидетельство о членстве в СРО, допускающее к выполнению СМР, предусмотренных проектом. - детальный, поэтапный график производства работ; -план (карту) переключений электроустановок и электрооборудования. 2. По окончании производства работ, подрядчик обязан предоставить заказчику первичную документацию в соответствии с Постановление Госкомстата РФ от 11.11. 1999 г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" и исполнительную документацию в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». |
| 24. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику. | 1. Локальные ресурсные сметные расчеты - 2 экз. 2. Приказ о назначении ответственного лица за производство работ - 1 экз. 3. График производства работ - 2 экз. 4. ППР - 2 экз. 5. План (карта) переключений электрооборудования и электроустановок — 2 экз. 6. Акт о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) - 2 экз. 7. Справка о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) - 2 экз. 8. Счет - фактура - 1 экз. 9. Акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11), оформленного обеими сторонами — 3 экз. 10. Исполнительная документация, в т.ч: - Акты скрытых работ в 2-х экз. - Сертификаты и паспорта на арматуру, трубы, бетон и прочие материалы - 1 экз. - Удостоверение сварщика - 1 экз. - Принципиальная электрическая схема на все установленное электрооборудование – 2 экз. - Акт испытаний электроустановок и кабельных линий электролабораторией -2 экз. - Акт монтажа грузоподъемного механизма - 1 экз. - Акт испытания грузоподъемного механизма - 1 экз. - Исполнительная схема монтажа – 2экз. - Дополнительно вся документация предоставляется в электронном виде в 1 экз. |
| 25. Дополнительные требования | Подрядчик обязан: - Обеспечить выполнение работ с учетом бесперебойной работы КНС-Зона отдыха совместно с Заказчиком; - Перед началом производства СМР пройти инструктаж по технике безопасности в службе Охраны труда противопожарной и промышленной безопасности Заказчика; - Предоставить списки людей и техники для оформления допуска на объект; - В процессе производства работ строго соблюдать требования охраны труда и техники безопасности; - Демонтированные изделия и оборудование сдать Заказчику; - Увеличить продолжительность рабочего дня (либо организовать круглосуточное производство работ), организовать выполнение работ в выходные и праздничные дни — при необходимости; - Периодически вызывать представителя Заказчика для предъявления выполненных работ; - Предусмотреть поэтапное выполнение работ без остановки работы КНС (не допускается остановка процесса перекачки стоков). |
| 26. Контрольная информация. | Центр ответственности: Главный инженер - Прасолов Тарас Константинович, тел. 8-987-819-95-03; Главный энергетик - Сабанов Андрей Анатольевич, тел. 8-987-819-73-89; Начальник цеха канализационных насосных станций - Чернышев Викентий Александрович тел. 8-987-819-61-92. |

Главный энергетик									А.А. Сабанов

Начальник цеха канализационных насосных станций 				В.А. Чернышев

Согласовано:

Главный инженер  		Т.К. Прасолов