УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ООО «Волжские коммунальные системы»

______________________ А.Г. Бадьянов

“_______”________________ 2022 год

м.п.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ №ВОКС-2022-ВО–ИП –2.16.ПИР

Объекта: «Реконструкция внутренних инженерных коммуникаций и приемной камеры с установкой измельчителей мусора на КНС-125 Центрального района»

|  | Основание для проектирования | Инвестиционная программа ООО «Волжские коммунальные системы» по виду деятельности «Водоотведение» на 2022-2023 г.г. |
| --- | --- | --- |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Стадия проектирования | Рабочая документация |
|  | Исходные данные | Категорийность насосной станции - 1. Объем перекачиваемых стоков: в сутки 35200 м3 (мин - 28000 м3/сутки; макс - 60000 м3/сутки); в час 1500 м3 (мин - 480 м3/ч; макс - 4000 м3/ч); Длина надземной части здания – 24 м, ширина надземной части здания – 16 м, диаметр подземной части здания 24 м. Этажность здания: 2 этажа выше отметки земли, 3 этажа ниже отметки земли. |
|  | Месторасположение предприятия, здания, сооружения | КНС-125 расположена по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Ларина, 161г. |
|  | Порядок разработки документации. | 6.1. Выполнить обследование и обмер помещений, зданий и прилегающей территории насосной станции с составлением отчетов, схем и чертежей в объеме, необходимом для выполнения проектных работ. 6.2.На первом этапе проектирования разработать основные проектные решения (ОПР): - 6.2.1. В составе ОПР представить технологические схемы, схемы электроснабжения, автоматизации, предварительные планы расположения оборудования, данные по подбору оборудования, материалов, показатели эффективности измельчения мусора, потребляемых энергоресурсов на измельчение мусора и периодичности замены режущих элементов, стоимость владения оборудованием, предварительные спецификации оборудования, пояснительную записку. 6.2.2. ОПР представить Заказчику для согласования в электронном виде (в изменяемом формате и PDF) и на бумажном носителе (в 1 экз.). 6.3. Разработать рабочую документацию на реконструкцию КНС в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 с учетом утвержденных Заказчиком ОПР с предоставлением следующих разделов: 1. Комплексная автоматизация (АК). 2. Технология производства (ТХ). 3. Внутренний водопровод и канализация (ВК). 4. Архитектурно-строительные решения (АС). 5. Конструкции металлические (КМ). 6. Вентиляция, отопление (ОВ). 7. Силовое электрооборудование (ЭМ). 8. Освещение электрическое (ЭО). 9. Наружная канализация. Технология производства (НК.ТХ). 10.Наружная канализация. Архитектурные решения (НК.АС). 11.Генплан: внутриплощадочный и внеплощадочный (ГП). 12.Сметы, сводный сметный расчет. 13. Пояснительная записка (ПЗ). 6.3.Предусмотреть поэтапное выполнение работ без остановки процесса перекачки стоков. |
|  | Требования по вариантной разработке | В составе ОПР на этапе выбора измельчителей мусора выполнить сравнение не менее 3-х вариантов по совокупной стоимости владения. |
|  | Особые условия строительства | Выполнение работ по реконструкции и ввод в эксплуатацию объекта предусмотреть в условиях действующего производства без остановки технологического процесса. |
|  | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта | Выполнить расчет параметров и произвести подбор технологического оборудования, грузоподъемных механизмов, вентиляционного, сантехнического оборудования, нагревательных приборов и электрического котла согласно выполненному расчету, исходя из категории надежности насосной станции, объема перекачиваемых стоков, объема обогреваемых и вентилируемых помещений и необходимой кратности воздухообмена в помещениях. |
|  | Особые требования к проектированию | 10.1. Подрядчику получить необходимые исходные и дополнительные данные для выполнения работы (в том числе при необходимости — технические условия). 10.2. До начала проектирования Подрядчику осуществить обследование и обмер КНС с предоставлением отчета и чертежей. 10.3. При разработке ПСД Подрядчику максимально использовать материалы и оборудование Российского производства, импортного производства - использовать только при подтверждении отсутствия санкций. 10.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, выполнение других работ по настоящему заданию на проектирование, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а так же в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненных работ по настоящему заданию на проектирование, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика. 10.5. Гарантия выполненных работ распространяется на весь период строительства. 10.6. В случае ненадлежащего составления рабочей документации, а также в случае обнаружения Заказчиком недостатков в ходе строительства объекта и в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе разработанной Подрядчиком документации, Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им документально подтвержденные убытки. 10.7. Все необходимые согласования рабочей документации с заинтересованными и эксплуатирующими организациями, лицами выполняет Подрядчик. 10.8. Передать подлинники полученных данных, документов, согласований Заказчику. 10.9. Оформить опросные листы на все оборудование, машины и механизмы, используемые в документации, и согласовать их с Заказчиком. |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству. |
|  | Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию | По каждому этапу реконструкции: 12.1. Документацию разработать в соответствии с настоящим ЗП, действующими федеральными законами, Стандартами НОСТРОЙ, техническими регламентами, нормами, правилами и др. нормативными документами для достижения следующих основных целей: - повышение надежности работы насосной станции, исключение затопления насосной станции при аварийном отключении электроэнергии; - повышение надежности работы насосного оборудование за счет измельчения мусора, поступающего в стоках на насосную станцию; - повышение эффективности работы систем отопления, вентиляции, освещения насосной станции для обеспечения безопасных условий работы обслуживающего персонала и обеспечения сохранности внутренних помещений и оборудования от коррозии и размораживания; - повышение надежности работы внутренних систем водопровода и канализации, обеспечение комфортных условий работы обслуживающего персонала. 12.2. Режим работы проектируемого объекта - непрерывный, с постоянным пребыванием обслуживающего персонала. 12.3. Технологические процессы должны быть максимально автоматизированы с учетом требований Заказчика на создание систем автоматизации. 12.4. Проектом предусмотреть: - замену приемного затвора шиберного типа; - монтаж измельчителей мусора в приемном отделении насосной станции; - замену грузоподъемных механизмов; - замену систем отопления; -замену вентиляционных систем насосной станции и отдельно стоящего здания с приемным затвором; -замену внутреннего водопровода и канализации; - замену лестниц, перильных ограждений и металлических конструкций (перекрытия проемов, кронштейны, опоры), подкрановых путей ГПМ (при необходимости) в машинном зале и приемной камере насосной станции и отдельно стоящем здании с приемным затвором; - замену напольной и настенной плитки, покраску стен, потолков и металлоконструкций, замену внутренних дверей и деревянных оконных конструкций в бытовых помещениях, помещениях машинного отделения и приемной камеры, а также в отдельно стоящем здании с приемным затвором; - восстановление защитного слоя армокаркасов ж/б конструкций; - ремонт кровли, фасада и отмостки здания КНС и отдельно стоящего здания с приемным затвором, замену входных дверей, ворот и козырьков над входами, герметизацию фундамента; - реконструкцию электросилового оборудования, проводки, розеточных групп, наружного и внутреннего освещения (марку осветительных приборов, количество и размещение согласовать с Заказчиком) в насосной станции и в отдельно стоящем здании с приемным затвором; - обеспечить переподключение прочего электрооборудования. В разделе ГП (ПЗУ) предусмотреть разделение объемов реконструкции по территории благоустройства: - внутриплощадочная территория с заменой ограждения и въездных ворот; -внеплощадочная территория (подъездная дорога). 12.5. Обеспечить контроль параметров работы: - измельчителей мусора; - отопления; - принудительных вентиляционных систем; 12.6. Разработать технологические и технические решения, ведущие к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат и соответствующие мировому уровню. При проектировании необходимо применение наилучших доступных технологий, прогрессивных технических разработок. 12.7. Предусмотреть применение оборудования, запорно-регулирующей арматуры, изоляционных покрытий и соединительных деталей трубопроводов, сертифицированных в установленном порядке и разрешенных к применению. 12.8. Предусмотреть применение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов. 12.9. Гарантийный срок на электрооборудование должен составлять не менее 5 лет. 12.10. Применяемое оборудование должно соответствовать действующим в РФ стандартам, нормам и правилам, должно быть безопасным при его работе. |
|  | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям | 13.1. Предусмотреть по согласованию с Заказчиком в документации мероприятия, составленные с учетом рекомендаций, указанных в техническом заключении по результату обследования зданий. 13.2. Применить типовые конструкции и изделия. 13.3. Площадки обслуживания и технологические лестницы должны отвечать требованиям ГОСТ 23120-2016 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия». Во всех случаях площадки лестницы должны иметь настил, выполненный из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения. 13.4. Защиту строительных конструкций от коррозии (при необходимости) предусмотреть в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 13.5. Конструкции, материалы и изделия в коррозионно-активных условиях выполнить из коррозионностойких материалов. 13.6. При проектировании учесть требования следующих Стандартов организации: - СТО 14.0.002-2021СтандартТиповые решения при ремонте зданий и помещений канализационных насосных станций; - СТО 14.0.001-2021Стандарттерриторий, прилегающих к канализационным насосным станциям, и их благоустройства; - СТО 14.0.003-2021Стандарт единого цветового оформления оборудования на канализационных насосных станциях. - СТО 00.0.002-2020 «Стандарт на контейнеры и площадки для временного накопления отходов, образующихся от производственной деятельности сотрудников ООО «Волжские коммунальные системы». |
|  | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | Не требуется |
|  | Автоматизация технологических процессов | Предусмотреть разделом Комплексная автоматизация (АК). |
|  | Обеспечение единства измерений и контроль качества продукции | Не требуется |
|  | Технологическая связь | Не требуется |
|  | Энергоснабжение | По каждому этапу реконструкции: Номенклатуру и технические характеристики энергетического оборудования, используемого в проектной документации, согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования по энергосбережению | По каждому этапу реконструкции предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. установке щита управления электроотоплением (автоматическое поддержание заданной температуры в помещении) |
|  | Требования по промышленной безопасности, охране и гигиене труда | По каждому этапу реконструкции принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать соответствующим разрешениям на применение и соответствовать требованиям действующих норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации. |
|  | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется |
|  | Требования по ассимиляции производства | Не требуется |
|  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Рабочую документацию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
|  | Требования по пожарной безопасности | Рабочую документацию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами в области пожарной безопасности. |
|  | Требования по инженерно-технической защищенности объектов | Не требуется |
|  | Требования к системам безопасности и охране объектов | Рабочую документацию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами, а также с учетом категорийности объекта и его антитеррористической защищенности. |
|  | Определение затрат на страхование | Не требуется |
|  | Генподрядчик | Определяется по результатам конкурсной процедуры |
|  | Заказчик | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810303370000032 Филиал Банка ГПБ (АО) «Поволжский» БИК: 043601917 К/с: 30101810000000000917 Главный управляющий директор: Бирюков Владимир Вячеславович ОКПО: 67068036 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000 |
|  | Субподрядные проектные организации | Определяются Генподрядчик. |
|  | Срок выполнения работы | Не более 210 календарных дней с момента подписания договора на ПИР, в том числе: - разработка ОПР - не более 45 календарных дней с даты заключения договора подряда на выполнение проектно-сметной документации; - обследование и разработка рабочей и сметной документаций - не более 165 календарных дней с даты получения ОПР, утвержденных Заказчиком. Этапы выполнения работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности. |
|  | Состав демонстрационных материалов | Не требуются. |
|  | Срок действия задания | В течение срока проектирования. |
|  | Порядок сдачи работы | Подрядчик выполняет следующие работы по каждому этапу реконструкции: - получение необходимых исходных данных, документов, в том числе при необходимости технических условий; - обследование и обмер КНС в объёме, необходимом для выполнения работ; - разработка рабочей документации, - проведение и получение необходимых согласований; - разработка документации на проведение пуско-наладочных работ; - разработка сметной документации, - иные документы, материалы, подготовленные и полученные в ходе выполнения работ по-настоящему ЗП. Генподрядчик в обязательном порядке должен обеспечить следующие требования к работе: - конфиденциальность сведений и информации, касающихся объектов проектирования, выполнения ПИР и полученных результатов; - соблюдение правовой охраны интеллектуальной собственности; - соблюдение порядка использования авторских прав и патентную чистоту проектов. Проектные спецификации по всем разделам выдать дополнительно в электронном виде в формате XLS (XLSX). Передать рабочую и сметную документацию и подлинники всех полученных исходных данных и тех.условий Заказчику по накладной по месту нахождения Заказчика: - на бумажном носителе - в 3-х экземплярах; - в электронном виде - на CD-R (DVD-R) диске в 1 экземпляре. Документация должна иметь форматы PDF, ГРАНД-СМЕТА, DWG 2013, DOC (DOCX) и XLS (XLSX), - разработанное прикладное программное обеспечение передается Заказчику в электронном виде - на CD-R (DVD-R) диске в 1 экземпляре. |
|  | Требования к передаче материалов на электронных носителях | Электронная версия комплекта документации передается на оптических дисках в одном экземпляре, изготовленных разработчиком документации. Допускается использовать носители формата CD-R и DVD±R. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименование и тип документации, Заказчика, Исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в прозрачный пластиковый бокс, на лицевой стороне информационного вкладыша которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания в формате PDF, ГРАНД-СМЕТА, DOC (DOCX) и XLS (XLSX). Состав и содержание записанной на диск информации должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Технологические схемы и чертежи представить в форматах PDF и DWG 2013: 1 версия – графический образ документации со сканированными страницами согласования, содержащих подписи, печати и необходимые отметки, чертежи основных комплектов в формате PDF; 2 версия – исходная документация в формате разработки: - чертежи и схемы – DWG 2013; - картографические материалы, включенные в проектную и рабочую документацию – в форматах PDF, DWG 2013. Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты, соответствующие Методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ, утвержденной приказом Министерства и ЖКХ РФ №421/пр от 04.08.2020г., выполненные в ПК «Гранд-смета»,PDFиXLS (XLSX). Разработанное прикладное программное обеспечение передается Заказчику в электронном виде - на CD-R (DVD-R), в том числе редактируемом формате инструментальных систем разработки на CD-R (DVD-R) диске в 1 экземпляре. Вся документация, предоставляемая в электронном виде, должна быть оформлена в соответствии с действующими требованиями к формату электронных документов (в том числе с учетом: Приказа министерства строительства и ЖКХ РФ от 12.05.2017 №783/пр, Постановления Правительства РФ от 31.03.2012 №272, Постановления Правительства от 05.03.2007 №145 (с изменениями и дополнениями, действующими на момент сдачи документации Заказчику) и с учетом Федерального Закона от 06.04.2011 №63-ФЗ (с учетом изменений и дополнений) «Об электронной подписи»). |

РАЗРАБОТАНО:

Начальник цеха КНС	В.А. Чернышев

Главный энергетик					                   А.А. Сабанов

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель управления развития		Е.М. Тимофеева

Главный инженер  		Т.К. Прасолов