| Заказчик: | ООО «ООО "НОВОГОР-Прикамье"» | Группа материалов: | ЕВ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕВ 000606 |

Наименование МТР: Электрический центробежный вертикальный скважинный насос серии ЭЦВ.

Типоразмер агрегата ЭЦВ  ЭЦВ-6-6,3-125  (или эквивалент).

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Функциональные параметры: |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда | Подземная вода / питьевая вода | подземная вода |
| 1.2 | Подача номинальная (Q) | м³ /час | 6,3 |
| 1.3 | Напор номинальный (Н) | м | 125 |
| 1.4 | КПД, не менее | % | 78 |
| 1.5 | Температура перекачиваемой среды, в диапазоне | ºС | 0 - +35 |
| 1.6 | Материал корпуса ступеней насоса | - | Сталь или аналог не хуже |
| 1.7 | Материал направляющих аппаратов насоса | - | Полимер или аналог не хуже |
| 1.8 | Материал рабочего колеса, не хуже | - | Полимер или аналог не хуже |
| 1.9 | Конструктивное исполнение насоса | - | Центробежный вертикальный |
| 1.10 | Количество ступеней насоса | шт | 12 |
| 1.11 | Габаритные размеры: |  |  |
| 1.11.1 | Диаметр (D), не более | мм | 145 |
| 1.11.2 | Длина (L), не более | мм | 1650 |
| 1.12 | Диаметр обсадной трубы | мм | 150 |
| 2 | Требования к электрооборудованию (электродвигателю): |  |  |
| 2.1 | Мощность двигателя, не более | кВт | 4 |
| 2.2 | Напряжение сети | В | 380 |
| 2.3 | Номинальная скорость вращения | об/мин | 3000 |
| 2.4 | Частота тока | Гц | 50 |
| 2.5 | Номинальный ток | А | 11,5 |
| 2.6 | Количество пусков, не более | ед/час | 6 |
| 2.7 | Марка выводного кабеля эл/двигателя, не хуже | - | ВПП - провод водопогружного типа, с изоляцией жил из полиэтилена высокого давления, с внешней изоляцией из полиэтилена. |
| 2.8 | Марка обмоточного провода | - | ППТ-В-100 ТУ16. К71-024-88 |
| 2.9 | Класс защиты двигателя, не ниже | - | IP 68 |
| 2.10 | Длина погружного кабеля, не менее | м | 1,5 |
| 3 | Конструктивные особенности: |  |  |
| 3.1 | Толщина металла на корпусах насоса, не менее | мм | - |
| 3.2 | Наличие на роторе защитных втулок, в кол-ве 4 шт. | - | Да |
| 3.3 | Наличие на валу насоса стопорного кольца и пакета регулировочных шайб, диаметром на 1-2 мм меньше внутреннего диаметра муфты (для возможности регулировки зазора) | - | Да |
| 3.4 | Присоединительные размеры фланцевого исполнения головки агрегата: |  |  |
| 3.4.1 | Наружный диаметр присоединительного фланца (D) | мм | - |
| 3.4.2 | Межцетровое расстояние отв. фланца (D1) | мм | - |
| 3.4.3 | Внутренний диаметр фланца (D2) | мм | - |
| 3.4.4 | Количество отверстий (N) | шт | - |
| 3.4.5 | Диаметр присоединительного болтового отверстия (D3) | мм | - |
| 4 | Требование к маркировке: |  |  |
| 4.1 | Табличка на агрегате | - | Да |
| 4.1.1 | Материал таблички | - | Сталь |
| 4.1.2 | Крепление таблички к корпусу агрегата | - | На клепках |
| 4.2 | Табличка на агрегате должна содержать данные: |  |  |
| 4.2.1 | наименование или товарный знак предприятия-изготовителя | - | Да |
| 4.2.2 | Обозначение агрегата | - | Да |
| 4.2.3 | Напряжение сети | - | Да |
| 4.2.4 | Номинальная мощность агрегата | - | Да |
| 4.2.5 | Номинальный ток | - | Да |
| 4.2.6 | Подача | - | Да |
| 4.2.7 | Напор | - | Да |
| 4.2.8 | Масса агрегата | - | Да |
| 4.2.9 | Дата выпуска | - | Да |
| 4.2.10 | Порядковый номер агрегата по системе нумерации завода-изготовителя | - | Да |
| 4.3 | Табличка на электродвигателе: |  |  |
| 4.3.1 | Материал | - | ПВХ или аналог не хуже |
| 4.3.2 | Крепление таблички к корпусу агрегата | - | Самоклеящаяся |
| 4.4 | Табличка на электродвигателе должна содержать данные: |  |  |
| 4.4.1 | Тип электродвигателя | - | Да |
| 4.4.2 | Число фаз и соединений фаз | - | Да |
| 4.4.3 | Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) | - | Да |
| 4.4.4 | Класс нагревостойкости | - | Да |
| 4.4.5 | Номинальная частота сети | - | Да |
| 4.4.6 | Синхронная частота вращения | - | Да |
| 4.4.7 | Номинальный коэффициент мощности | - | Да |
| 4.4.8 | КПД электродвигателя | - | Да |
| 4.4.9 | Максимальная температура воды | - | Да |
| 4.4.10 | Масса электродвигателя | - | Да |
| 4.4.11 | Направление вращения | - | Да |
| 5 | Требования к комплекту поставки: |  |  |
| 5.1 | Насосный агрегат | компл | 1 |
| 5.2 | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные: - таблица с техническими характеристиками агрегата с указанием допустимых отклонений; - габаритные размеры; - масса; - графики напорных характеристик агрегата с указанием рабочих интервалов; - марка обмоточного провода. | шт | 1 |
| 5.3. | Инструкция эксплуатации на русском языке | Комп. | 1 |
| 5.4. | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | Месяцы | 24 |

| ФИО Ответственного: | Ваньков Ян Станиславович |
| --- | --- |
| Должность: | Заместитель главного инженера |
| Телефон / Факс: | +7(912)4827486 |
| Электронный адрес: | vankov _ys@novogor.perm.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Политов Алексей Аркадьевич |
| Подпись: |  |