Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за апрель 2020 г.

Всего отобрано за месяц  147  пробы

Выявлено нестандартных проб   0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,33 | < 1,0 – < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | 2,3 – 4,9 | < 2 – 4,7 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,34 | < 0,1 – 0,24 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не более 50 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г., руководствуясь примечанием таблицы № 2 п.3.4.3., таблицы № 4 п.3.5.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за апрель 2020 г.

Всего отобрано за месяц 95 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,11 < 1,0 | 1,26 – 2,30 1,69 | < 1,0 – 2,47 < 1,0 | < 1,0 – 1,00 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – 1,18 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | 2,6 – 4,3 3,4 | 2,6 – 3,7 3,3 | 3,1 – 4,4 3,8 | 2,4 – 4,2 3,3 | < 2 – 3,8 2,3 | < 2 – 3,4 2,1 | < 2 – 5,1 2,8 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,12 – 0,32 0,20 | 0,25 – 0,36 0,30 | < 0,1 – 0,34 0,25 | < 0,1 – 0,21 0,13 | < 0,1 – 0,13 < 0,1 | < 0,1 – 0,14 < 0,1 | < 0,1 – 0,14 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не более 50 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |