Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ПК «Водоканал» ООО ВоКС

за август 2014 г.

Всего отобрано за месяц  258  проб

Выявлено нестандартных проб   2

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,2 | < 0,2 – 1,15 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 7,1 | < 2,0 – 5,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,28 | < 0,1 – 0,48 |
| Общее микробное число | ед | не>50 в 1 мл | 0 - 7 | 0 -2 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 09.02.12 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ПК «Водоканал» ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за август 2014 г.

Всего отобрано за месяц 96 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Сокгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,1 0,36 | 0,20 – 0,90 0,50 | < 0,2 – 1,45 0,48 | 0,55 – 0,95 0,86 | < 0,2 – 0,20 < 0,2 | < 0,2 – 0,30 < 0,2 | < 0,2 – 0,35 0,24 |
| цветность | градус | 20 | < 2 ,0 – 4,3 2,1 | < 2,0 – 3,7 2,3 | < 2,0 – 7,6 2,9 | < 2,0 – 2,5 < 2,0 | < 2,0 – 3,0 < 2,0 | < 2,0 – < 2,0 < 2,0 | < 2,0 – 2,2 < 2,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,62 0,27 | 0,26 – 0,40 0,33 | 0,14 – 0,48 0,29 | 0,21 – 0,50 0,37 | < 0,1 – 0,21 0,10 | < 0,1 – 0,12 < 0,1 | < 0,1 – 0,16 0,12 |
| Общее микробное число | ед | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | Ед/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |