Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ПК «Водоканал» ООО ВоКС

за декабрь 2014 г.

Всего отобрано за месяц  254  проб

Выявлено нестандартных проб  1

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,3 | < 0,2 – 0,90 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 5,4 | < 2 – 5,8 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,44 | < 0,1 – 0,47 |
| Общее микробное число | ед | не>50 в 1 мл | 0 - 1 | 0 -1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 09.02.12 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ПК «Водоканал» ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за декабрь 2014 г.

Всего отобрано за месяц 118 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 0,70 0,31 | < 0,2 – 0,90 0,47 | < 0,2 – 1,1 0,40 | < 0,2 – 0,90 0,47 | < 0,2 – 0,28 < 0,2 | < 0,2 – <0,2 < 0,2 | < 0,2 – 1,2 0,77 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 5,5 3,2 | < 2 – 5,2 3,3 | < 2 – 6,0 3,1 | 2 – 4,6 3,2 | 2,7 – 3,7 3,0 | < 2 – 2,7 < 2 | < 2– 6,5 3,8 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,12 – 0,59 0,26 | 0,17 – 0,34 0,23 | < 0,1 – 0,67 0,26 | 0,26 – 0,40 0,31 | < 0,1 – 0,18 0,13 | < 0,1 – 0,151 < 0,1 | 0,16 – 0,66* 0,49 |
| Общее микробное число | Ед/100 мл | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | БОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | Ед/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - проводились ремонтные работы на водозаборе.

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ПК «Водоканал» ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

IV квартал 2014 г.

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Сокгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,2 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 374 | 375 | 299 | 351 | 357 | 198 | 412 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 6,2 | 6,4 | 5,3 | 5,8 | 5,7 | 3,6 | 6,6 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,48 | 0,80 | 0,95 | 0,52 | 0,50 | < 0,25 | 0,46 |
| марганец | мг/дм3 | 0,5* | 0,31 | 0,37 | 0,35 | 0,28 | < 0,05 | < 0,05 | 0,09 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества, анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | 0,039 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена постановлением Главного государственного санитарного врача по г. Тольятти