Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ПК «Водоканал» ООО ВоКС

за июнь 2014

Всего отобрано за месяц  290  проб

Выявлено нестандартных проб  1

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,35 | < 0,2 – 1,15 |
| цветность | градус | 20 | <2,0 – 6,2 | < 2,0 – 6,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,52 | < 0,1 – 0,65 |
| Общее микробное число | ед | не>50 в 1 мл | 0 - 2 | 0 -2 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 09.02.12 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ПК «Водоканал» ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за июнь 2014

Всего отобрано за месяц 100 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Сокгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,00 0,50 | 0,50 – 0,85 0,63 | < 0,2 – 1,00 0,41 | 0,65 – 1,15 0,87 | < 0,2 – 0,85 0,33 | < 0,2 – 0,45 < 0,2 | < 0,2 – 0,25 <0,2 |
| цветность | градус | 20 | <2 – 6,9 3,3 | 2,0 – 5,3 3,4 | <2,0 – 6,9 3,3 | < 2,0 – 4,1 2,0 | <2,0 – 2,7 2,0 | <2,0 – 3,4 <2,0 | <2,0 – 2,5 <2,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | <0,1 – 0,56 0,24 | 0,20 – 0,48 0,31 | < 0,1 – 0,60 0,23 | 0,16 – 0,46 0,32 | < 0,1 – <0,1 <0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – 0,1 < 0,1 |
| Общее микробное число | Ед/100 мл | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | БОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | Ед/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ПК «Водоканал» ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

II квартал 2014 г

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Сокгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 7,2 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 376 | 390 | 317 | 364 | 423 | 209 | 415 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 6,1 | 6,4 | 5,0 | 5,6 | 6,0 | 3,4 | 6,6 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,64 | 0,62 | 0,77 | 0,40 | 0,60 | 0,48 | 0,32 |
| марганец | мг/дм3 | 0,5* | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,21 | < 0,05 | < 0,05 | 0,14 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества, анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | 0,023 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена постановлением Главного государственного санитарного врача по г. Тольятти