Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ПК «Водоканал» ООО ВоКС

за март 2014

Всего отобрано за месяц  228  проба

Выявлено нестандартных проб   2 пробы

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,31 | < 0,2 – 0,95 |
| цветность | градус | 20 | < 1,0 – 6,4 | < 1,0 – 7,1 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,14 – 0,60 | < 0,1 – 0,49 |
| Общее микробное число | ед | не>50 в 1 мл | 0 - 1 | 0 -1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 09.02.12 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ПК «Водоканал» ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за март 2014

Всего отобрано за месяц 100 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Сокгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,5 0,33 | < 0,2 – 0,59 0,45 | < 0,2 – 0,56 < 0,2 | 0,26 – 1,2 0,76 | < 0,2 – < 0,2 < 0,2 | < 0,2 – < 0,2 < 0,2 | < 0,2 – 0,64 < 0,2 |
| цветность | градус | 20 | 1,4 – 5,9 3,5 | 2,3 – 5,5 3,9 | 2,3 – 5,9 3,7 | 2,3 – 3,7 2,8 | 1,4 – 4,1 2,7 | < 1,0 – 1,8 1,2 | < 1,0 – 4,1 2,1 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,11 – 0,56 0,31 | 0,26 – 0,49 0,36 | < 0,1 – 0,44 0,29 | 0,34 – 0,40 0,37 | < 0,1 – 0,14 0,11 | < 0,1 – 0,12 < 0,1 | < 0,1 – 0,14 0,11 |
| Общее микробное число | Ед/100 мл | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | БОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | Ед/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ПК «Водоканал» ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

I квартал 2014 г

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Сокгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,3 | 7,2 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 389 | 400 | 314 | 373 | 436 | 202 | 408 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 6,0 | 6,3 | 4,8 | 5,9 | 6,1 | 3,5 | 6,7 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,62 | 0,90 | 0,84 | 0,64 | 0,54 | 0,28 | 0,68 |
| марганец | мг/дм3 | 0,5* | 0,36 | 0,39 | 0,31 | 0,24 | < 0,05 | < 0,05 | 0,13 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества, анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | 0,032 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена постановлением Главного государственного санитарного врача по г. Тольятти