Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ПК «Водоканал» ООО ВоКС

за октябрь 2014 г.

Всего отобрано за месяц  238  проб

Выявлено нестандартных проб  2

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,32 | < 0,2 – 1,24 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 6,6 | < 2,0 – 8,6 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,53 | < 0,1 – 0,68 |
| Общее микробное число | ед | не>50 в 1 мл | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 09.02.12 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ПК «Водоканал» ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за октябрь 2014 г.

Всего отобрано за месяц 97 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,5 0,52 | 0,49 – 0,97 0,78 | 0,35 – 1,38 0,68 | 0,82 – 1,16 1,01 | < 0,2 – 1,1 0,52 | < 0,2 – 0,45 0,2 | 0,23 – 0,37 0,31 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 6,5 3,0 | < 2,0 – 6,4 3,2 | < 2,0 – 7,4 4,0 | < 2,0 – 2,5 2,0 | < 2,0 – 3,1 2,0 | < 2,0 – < 2,0 < 2 | < 2,0 – 3,6 2,5 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,16 – 0,57 0,32 | 0,23 – 0,42 0,35 | 0,21 – 0,56 0,36 | < 0,1 – 0,26 0,19 | 0,11 – 0,24 0,17 | < 0,1 – 0,12 < 0,1 | < 0,1 – 0,30 0,16 |
| Общее микробное число | Ед/100 мл | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | БОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | Ед/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |