Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за апрель 2015 г.

Всего отобрано за месяц  257  пробы

Выявлено нестандартных проб   0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,4 | < 0,2 – 1,1 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0– 5,3 | < 2,0 – 4,6 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,58 | < 0,1 – 0,43 |
| Общее микробное число | ед | не>50 в 1 мл | 0 - 1 | 0 -1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 12.01.15 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за апрель 2015 г.

Всего отобрано за месяц 98 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,2 0,47 | 0,25 – 1,1 0,55 | < 0,2 – 0,83 0,27 | 0,3 – 0,68 0,51 | < 0,2 – < 0,2 < 0,2 | < 0,2 – <0,2 < 0,2 | < 0,2 – <0,2 < 0,2 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 5,2 < 2 | < 2 – 4,1 2,0 | < 2 – 5,5 2,3 | < 2 – 2,5 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – 2,9 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,66 0,32 | 0,23 – 0,50 0,33 | < 0,1 – 0,49 0,20 | < 0,1 – 0,27 0,19 | < 0,1 – 0,13 0,10 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – 0,12 0,10 |
| Общее микробное число | ед | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |