Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за март 2015

Всего отобрано за месяц  272  проба

Выявлено нестандартных проб   0 пробы

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,48 | < 0,2 – 0,58 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 5,6 | < 2,0 – 4,2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,68 | < 0,1 – 0,48 |
| Общее микробное число | ед | не>50 в 1 мл | 0 - 4 | 0 -1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 12.01.15 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за март 2015

Всего отобрано за месяц 101 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,35 0,52 | 0,2 – 1,0 0,55 | < 0,2 – 1,35 0,25 | < 0,2 – 1,2 0,61 | < 0,2 – 0,48 < 0,2 | < 0,2 – < 0,2 < 0,2 | < 0,2 – 0,40 0,23 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 4,4 < 2 | < 2 – 5,3 2,4 | < 2 – 3,7 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – 2,6 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – 2,5 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,36 0,25 | 0,16 – 0,42 0,26 | < 0,1 – 0,38 0,18 | < 0,1 – 0,43 0,21 | < 0,1 – 0,24 0,13 | < 0,1 – 0,20 < 0,1 | < 0,1 – 0,14 0,11 |
| Общее микробное число | Ед/100 мл | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | БОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | Ед/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

I квартал 2015 г

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,1 | 7,2 | 7,0 | 7,1 | 7,4 | 7,3 | 7,1 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 394 | 387 | 316 | 382 | 451 | 207 | 422 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 6,0 | 6,1 | 5,0 | 5,6 | 6,2 | 3,5 | 6,3 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,42 | 0,36 | 0,71 | 0,58 | 0,38 | < 0,25 | 0,36 |
| марганец | мг/дм3 | 0,5* | 0,30 | 0,34 | 0,26 | 0,23 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества, анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | 0,026 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена постановлением Главного государственного санитарного врача по г. Тольятти