Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за ноябрь 2015 г.

Всего отобрано за месяц  282  проб

Выявлено нестандартных проб  1

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,49 | < 0,2 – 0,79 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 4,9 | < 2 – 4,2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,57 | < 0,1 – 0,68 |
| Общее микробное число | Ед/100 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 - 1 | 0 -7 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 12.01.15 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за ноябрь 2015 г.

Всего отобрано за месяц 116 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 0,95 0,42 | 0,35 – 1,2 0,74 | < 0,2 – 1,1 0,36 | < 0,2 – 0,77 0,38 | < 0,2 – < 0,2 < 0,2 | < 0,2 – < 0,2 < 0,2 | < 0,2 – 0,21 0,33 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 8,0 2,9 | < 2,0 – 6,5 3,2 | < 2,0 – 5,0 3,1 | < 2,0 – 3,0 < 2,0 | 2,1 – 4,9 2,8 | < 2,0 – 3,4 < 2,0 | 2,1 – 3,7 2,8 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,16 – 0,48 0,33 | 0,22 – 0,41 0,32 | 0,13 – 0,61 0,31 | 0,13 – 0,42 0,26 | < 0,1 – 0,19 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | 0,14 – 0,28 0,20 |
| Общее микробное число | Ед/100 см3 | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |