Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети   ООО ВоКС

за сентябрь 2015 г.

Всего отобрано за месяц  269 проб

Выявлено нестандартных проб  1

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,1 | < 0,2 – 0,98 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 4,2 | < 2 – 4,7 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,31 | < 0,1 – 0,22 |
| Общее микробное число | Единиц/ 100 мл | не>50 в 1 мл | 0 - 3 | 0 - 2 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 12.01.15 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01

« Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за сентябрь 2015 г.

Всего отобрано за месяц 123 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,23 0,54 | 0,23 – 1,08 0,69 | < 0,2 – 0,88 0,33 | < 0,2 – 0,63 0,40 | < 0,2 – 0,63 0,27 | < 0,2 – 0,48 < 0,2 | < 0,2 – 0,20 < 0,2 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 9,8 2,5 | < 2 – 4,5 2,7 | < 2 – 5,6 2,9 | < 2 – 2,2 < 2 | < 2 – 2,6 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,14 – 0,56 0,29 | < 0,1 – 0,53 0,28 | < 0,1 – 0,51 0,27 | < 0,1 – 0,23 0,16 | < 0,1 – 0,12 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – 0,13 < 0,1 |
| Общее микробное число | Единиц/ 100 мл | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/ 100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/ 100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | БОЕ/ 100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | Единиц/ 20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

III квартал 2015 г.

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,4 | 7,6 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,4 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 388 | 351 | 302 | 348 | 357 | 191 | 430 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 6,4 | 6,3 | 5,1 | 5,6 | 5,9 | 3,7 | 6,7 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | < 0,25 | < 0,25 | 0,85 | 0,44 | 0,68 | < 0,25 | 0,40 |
| марганец | мг/дм3 | 0,5* | 0,25 | 0,24 | 0,21 | 0,16 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества, анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | 0,040 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена постановлением Главного государственного санитарного врача по г. Тольятти