Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ПК «Водоканал» ООО ВоКС

за январь 2015 года

Всего отобрано за месяц  195  пробы

Выявлено нестандартных проб   1

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,1 | < 0,2 – 0,85 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 6 | < 2 – 4 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,58 | < 0,1 – 0,3 |
| Общее микробное число | ед | не>50 в 1 мл | 0-1 | 0 -1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 12.01.15 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ПК «Водоканал» ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за январь 2015 года

Всего отобрано за месяц 90 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,4 0,57 | 0,43 – 1,2 0,73 | < 0,2 – 0,89 0,40 | 0,70 – 1,1 0,93 | < 0,2 – 0,47 0,21 | < 0,2 – 0,37 0,20 | < 0,2 – 0,40 0,25 |
| цветность | градус | 20 | < 2 –5,6 3,7 | 2,2 – 5,0 3,6 | < 2 – 6,6 4,1 | 2,6 – 4,5 4,0 | < 2 – 3,6 2,8 | < 2 – 3,4 2,5 | < 2– 5,9 3,5 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,12 – 0,43 0,25 | 0,21 – 0,37 0,25 | < 0,1 – 0,35 0,17 | 0,20 – 0,29 0,26 | < 0,1 – 0,42 0,17 | < 0,1 – 0,11 < 0,1 | < 0,1 – 0,13 < 0,1 |
| Общее микробное число | ед | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |