Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за март 2017

Всего отобрано за месяц  269  проба

Выявлено нестандартных проб   1 пробы

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,4 | < 0,2 – 0,60 |
| Цветность | градус | 20 | < 2,0 – 3,5 | < 2,0 – 4,2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,63 | < 0,1 – 0,27 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 мл | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 12.01.15 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за март 2017 г.

Всего отобрано за месяц 100 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,45 0,34 | 0,46 – 1,3 0,85 | < 0,2 – 0,75 0,27 | 0,67 – 1,5 0,91 | < 0,2 – < 0,2 < 0,2 | < 0,2 – < 0,2 < 0,2 | < 0,2 – 0,57 0,26 |
| Цветность | градус | 20 | < 2 – 3,9 < 2 | < 2 – 3,0 2,1 | < 2 – 3,9 2,0 | < 2 – 3,8 2,0 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – 2,1 < 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,61 0,21 | 0,20 – 0,37 0,30 | < 0,1 – 0,38 0,18 | 0,22 – 0,47 0,32 | < 0,1 – 0,12 < 0,1 | < 0,1 – 0,17 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | БОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

I квартал 2017 г

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,6 | 7,1 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,5 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 394 | 382 | 325 | 364 | 439 | 201 | 416 |
| Жесткость | °Ж | 7,0 | 6,0 | 6,1 | 5,1 | 5,6 | 6,0 | 3,5 | 6,7 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,48 | 1,2 | 0,65 | 0,52 | 0,84 | 0,60 | 0,56 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,5* | 0,46 | 0,34 | 0,25 | 0,21 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | 0,026 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
| Фенолы | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена постановлением Главного государственного санитарного врача по г. Тольятти