Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети   ООО ВоКС

за январь 2017 года

Всего отобрано за месяц  232  пробы

Выявлено нестандартных проб   1

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,1 | < 0,2 – 1,3 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 4,0 | < 2 – 3,8 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,41 | < 0,1 – 0,68 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 см3 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 12.01.15 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за январь 2017 года

Всего отобрано за месяц 111 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 0,59 0,18 | 0,56 – 1,4 1,0 | < 0,2 – 0,63 0,19 | 0,20 – 1,0 0,60 | < 0,2 – < 0,2 < 0,2 | < 0,2 – < 0,2 < 0,2 | < 0,2 – 0,32 < 0,2 |
| цветность | градус | 20 | < 2 –4,0 2,5 | < 2 – 3,7 2,6 | < 2 – 4,0 2,5 | < 2 – 3,3 2,1 | < 2 – 2,1 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2– 3,1 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,35 0,24 | < 0,1 – 0,66 0,39 | < 0,1 – 0,46 0,22 | 0,21 – 0,55 0,39 | < 0,1 – 0,21 0,15 | < 0,1 – 0,19 0,14 | < 0,1 – 0,25 0,16 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |