Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за март 2018

Всего отобрано за месяц  244  проба

Выявлено нестандартных проб   0 пробы

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,47 | < 1,0 – 2,12 |
| Цветность | градус | 20 | < 2,0 – 3,8 | < 2,0 – 3,6 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,64 | < 0,1 – 0,67 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 мл | 0 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  (Согласование временных отклонений от 28.12.17 г. № 18-04/8949 на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за март 2018 г.

Всего отобрано за месяц 81 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – 1,78 < 1,0 | < 1,0 – 1,40 < 1,0 | 1,97 – 2,29 2,13 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| Цветность | градус | 20 | < 2 – 3,5 < 2 | < 2 – 3,5 2,2 | < 2 – 3,8 2,6 | < 2 – 3,5 2,8 | < 2 – 2,3 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,7 * | 0,12 – 0,27 0,21 | 0,18 – 0,45 0,29 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | 0,36 – 0,42 0,38 | < 0,1 – 0,11 < 0,1 | < 0,1 – 0,11 < 0,1 | < 0,1 – 0,15 0,10 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | БОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

I квартал 2018 г

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,4 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 404 | 399 | 322 | 365 | 423 | 212 | 433 |
| Жесткость | °Ж | 7,0 | 6,1 | 6,1 | 4,7 | 5,5 | 5,8 | 3,8 | 6,8 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,80 | 1,04 | 0,93 | 0,64 | 0,40 | < 0,25 | 0,64 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,5* | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,35 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
| Фенолы | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти