Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за август 2017 г.

Всего отобрано за месяц  264  проб

Выявлено нестандартных проб   0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,47 | < 0,2 – 1,26 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 3,8 | < 2,0 – 3,6 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,67 | < 0,1 – 0,68 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 мл | 0 | 0 - 3 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 12.01.15 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01

« Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за август 2016 г.

Всего отобрано за месяц 123 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,26 0,43 | 0,35 – 0,95 0,68 | < 0,2 – 1,21 0,45 | 0,68 – 1,41 1,01 | < 0,2 – < 0,2 < 0,2 | < 0,2 – < 0,2 < 0,2 | < 0,2 – 0,53 < 0,2 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,6 2,6 | 2,2 – 3,8 3,2 | < 2 – 4,4 2,87 | < 2 – 2,9 2,2 | < 2 – 2,0 < 2 | < 2 – 2,2 < 2 | < 2 – 2,9 2,1 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,16 – 0,38 0,24 | 0,28 – 0,4 0,33 | < 0,1 – 0,57 0,54 | 0,37 – 0,62 0,46 | < 0,1 – 0,14 0,12 | < 0,1 – 0,13 < 0,1 | < 0,1 – 0,16 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |