Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за март 2021

Всего отобрано за месяц  242  проба

Выявлено нестандартных проб   0 пробы

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,60 | < 1,0 – 1,00 |
| Цветность | градус | 20 | < 2,0 – 2,7 | < 2,0 – 2,8 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,38 | < 0,1 – 0,32 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 мл | 0 - 1 | 0 -1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г., руководствуясь примечанием таблицы № 2 п.3.4.3., таблицы № 4 п.3.5.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за март 2021 г.

Всего отобрано за месяц 80 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,00 < 1,0 | 1,18 – 1,97 1,51 | < 1,0 – 1,45 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| Цветность | градус | 20 | < 2 – 3,4 < 2 | < 2 – 2,7 < 2 | < 2 – 4,0 < 2 | < 2 – 2,4 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,7 * | 0,13 – 0,37 0,22 | 0,25 – 0,35 0,30 | 0,13 – 0,36 0,23 | 0,12 – 0,17 0,14 | < 0,1 – 0,20 0,14 | < 0,1 – 0,18 0,13 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | БОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

I квартал 2021 г

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,6 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 395 | 398 | 318 | 326 | 384 | 191 |
| Жесткость | °Ж | 7,0 | 6,1 | 6,1 | 5,2 | 5,8 | 7,0 | 3,7 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,72 | 0,72 | 0,88 | 0,56 | < 0,25 | < 0,25 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,5* | 0,32 | 0,29 | 0,37 | 0,27 | 0,05 | < 0,05 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
| Фенолы | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по  Самарской области.