Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за ноябрь 2017 г.

Всего отобрано за месяц  256 проб

Выявлено нестандартных проб  1

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,34 | < 0,2 – 1,22 |
| цветность | градус | 20 | 2,3 – 4,6 | < 2 – 4,3 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,44 | < 0,1 – 0,41 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 | 0 - 3 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 12.01.15 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за ноябрь 2017 г.

Всего отобрано за месяц 92 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,35 – 0,93 0,67 | 0,61 – 1,28 1,11 | 0,33 – 1,45 0,87 | 1,28 – 1,34 1,32 | < 0,2 – 0,52 0,36 | < 0,2 – 0,58 0,31 | < 0,2 – 0,61 0,40 |
| цветность | градус | 20 | 3,1 – 3,9 3,8 | 3,3 – 4,6 3,8 | 3,1 – 4,7 3,8 | 3,2 – 3,8 3,6 | < 2 – 3,7 2,3 | < 2 – 3,6 2,3 | 2,5 – 4,1 3,3 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,38 0,12 | < 0,1 – 0,43 0,22 | < 0,1 – 0,58 0,20 | 0,23 – 0,54 0,43 | < 0,1 – 0,21 0,11 | < 0,1 – 0,17 0,10 | < 0,1 – 0,20 0,10 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |