Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за октябрь 2017 г.

Всего отобрано за месяц  264  проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,28 | < 0,2 – 1,16 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 4,1 | < 2,0 – 4,7 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,10 – 0,45 | < 0,1 – 0,53 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 -2 | 0 - 3 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 12.01.15 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01

« Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за октябрь 2017 г.

Всего отобрано за месяц 99 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,23 – 0,87 0,55 | 0,41 – 1,45 0,98 | < 0,2 – 1,45 0,75 | 1,04 – 1,28 1,22 | < 0,2 – 0,29 < 0,2 | < 0,2 – 0,35 0,23 | < 0,2– 0,47 0,34 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 4,2 3,4 | 2,1 – 3,9 3,5 | 2,1 – 4,3 3,4 | 3,2 – 4,1 3,6 | < 2 – 3,4 2,0 | < 2 – 3,4 < 2 | < 2 – 3,9 2,4 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,14 – 0,46 0,24 | 0,22 – 0,56 0,38 | 0,22– 0,52 0,33 | 0,41 – 0,69 0,54 | < 0,1 – 0,18 0,12 | < 0,1 – 0,18 < 0,1 | < 0,1 – 0,20 0,12 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |