Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за февраль 2017 года

Всего отобрано за месяц  255 проб

Выявлено нестандартных проб 0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 0,74 | < 0,2 – 0,80 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,6 | < 2 – 4,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,39 | < 0,1 – 0,48 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 см3 | 0 | 0-1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 12.01.15 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за февраль 2017 года

Всего отобрано за месяц 105 проба

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,0 0,33 | 0,31 – 1,45 0,83 | < 0,2 – 0,74 0,25 | 0,28 – 0,97 0,63 | < 0,2 – 0,78 0,26 | < 0,2 – 0,62 0,20 | < 0,2 – < 0,2 < 0,2 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,8 < 2 | < 2 – 3,0 < 2 | < 2 – 3,9 < 2 | < 2 – 2,9 2,2 | < 2 – 3,4 < 2 | < 2 – 3,0 < 2 | < 2 - 2,5 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,41 < 0,1 | < 0,1 – 0,23 0,15 | < 0,1 – 0,29 0,10 | < 0,1 – 0,23 0,15 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |