Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за август 2022 г.

Всего отобрано за месяц  267  проб

Выявлено нестандартных проб   1

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,18 | < 1,0 – 2,65 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 4,6 | < 2,0 – 3,8 |
| железо | мг/дм3 | 0,3 (0,7) * | < 0,1 – 0,36 | < 0,1 – 0,49 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области

Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за август 2022 г.

Всего отобрано за месяц 101 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,19 < 1,0 | < 1,0 – 2,59 1,18 | < 1,0 – 2,46 < 1,0 | < 1,0 – 1,96 1,04 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,0 2,3 | < 2 – 3,1 2,5 | < 2 – 4,4 3,0 | < 2 – 3,4 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,3 (0,7) * | < 0,1 – 0,37 0,17 | 0,14 – 0,38 0,23 | < 0,1 – 0,33 0,18 | < 0,1 – 0,33 0,12 | < 0,1 – 0,11 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.