Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за апрель 2019 г.

Всего отобрано за месяц  319  пробы

Выявлено нестандартных проб   0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,20 | < 1,0 – 1,51 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,3 | < 2 – 3,9 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,51 | < 0,1 – 0,66 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не более 50 | 0 - 2 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области  ( Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г. на основании ст.19 и ст. 51 ФЗ № 52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за апрель 2019 г.

Всего отобрано за месяц 101 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,45 < 1,0 | < 1,0 – 2,02 1,73 | < 1,0 – 1,56 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – 1,78 1,1 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 2,5 < 2 | < 2 – 2,9 < 2 | < 2 – 4,5 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – 2,2 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,60 0,27 | < 0,1 – 0,41 0,25 | < 0,1 – 0,60 0,24 | < 0,1 – 0,17 0,10 | < 0,1 – 0,14 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – 0,28 0,24 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не более 50 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |