Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за апрель 2021 г.

Всего отобрано за месяц  240  проб

Выявлено нестандартных проб   2

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,43 | < 1,0 – 2,04 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 4,1 | < 2 – 4,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,3 (0,7) * | < 0,1 – 0,47 | < 0,1 – 0,53 |
| Общее микробное число | КОЕ/мл | не более 50 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| Общие(обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за апрель 2021 г.

Всего отобрано за месяц 79 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,95 < 1,0 | 1,06 – 2,39 1,73 | < 1,0 – 2,39 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | < 2– 3,7 < 2 | < 2– 2,5 < 2 | < 2– 3,9 2,6 | < 2– 2,2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,3 (0,7) * | 0,13 – 0,46 0,26 | 0,20 – 0,51 0,36 | 0,14 – 0,50 0,30 | < 0,1 – 0,27 0,14 | < 0,1 – 0,17 0,11 | < 0,1 – 0,10 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/мл | не более 50 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

* - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.