Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за декабрь 2018 г.

Всего отобрано за месяц  277  проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,41 | < 1,0 – 1,23 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,0 | < 2 – 2,9 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,68 | < 0,1 – 0,43 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 12.01.15 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за декабрь 2018 г.

Всего отобрано за месяц 100 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 1,11 < 1 | < 1 – 1,48 < 1 | < 1 – 2,10 < 1 | < 1 – 2,60 1,84 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,0 < 2 | < 2 – 3,6 2,0 | < 2 – 4,1 2,2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – 2,3 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,31 0,15 | < 0,1 – 0,35 0,21 | < 0,1 – 0,39 0,24 | 0,23 – 0,33 0,29 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

IV квартал 2018 г.

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,3 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 379 | 379 | 318 | 369 | 378 | 189 | 447 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 6,3 | 6,5 | 5,3 | 5,9 | 5,8 | 3,7 | 6,8 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,48 | 0,56 | 1,04 | 0,48 | 0,40 | < 0,25 | 0,32 |
| марганец | мг/дм3 | 0,5* | 0,12 | 0,17 | 0,11 | 0,23 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества, анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена постановлением Главного государственного санитарного врача по Самарской области