Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО  ВоКС

за декабрь 2020 г.

Всего отобрано за месяц  253  проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,40 | < 1,0 – 2,29 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 4,8 | < 2 – 4,8 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,25 | < 0,1 – 0,44 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г., руководствуясь примечанием таблицы № 2 п.3.4.3., таблицы № 4 п.3.5.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за декабрь 2020 г.

Всего отобрано за месяц 89 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 1,24 < 1 | < 1 – 2,00 1,69 | < 1 – 2,24 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 |
| цветность | градус | 20 | 2,1 – 5,0 3,3 | 2,6 – 5,0 3,3 | 2,8 – 4,9 3,9 | < 2 – 3,8 2,5 | < 2 – 3,3 2,0 | < 2 – 2,5 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,12 – 0,30 0,18 | 0,16 – 0,37 0,29 | 0,14 – 0,41 0,21 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

IV квартал 2020 г.

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,6 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 369 | 368 | 335 | 355 | 472 | 211 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 6,1 | 5,8 | 5,2 | 5,8 | 6,9 | 3,6 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,40 | 0,52 | 0,85 | 0,48 | 0,32 | 0,32 |
| марганец | мг/дм3 | 0,5* | 0,29 | 0,35 | 0,39 | 0,23 | 0,06 | < 0,05 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества, анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена постановлением Главного государственного санитарного врача по Самарской области