Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО  ВоКС

за декабрь 2021 г.

Всего отобрано за месяц  225  проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,19 | < 1,0 – 1,43 |
| Цветность | градус | 20 | < 2 – 6,3 | < 2 – 3,3 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,57 | < 0,1 – 0,22 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за декабрь 2021 г.

Всего отобрано за месяц 84 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 2,22 < 1 | < 1 – 1,79 1,30 | < 1 – 2,45 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 |
| Цветность | градус | 20 | < 2 – 3,5 < 2 | < 2 – 2,7 < 2 | < 2– 5,3 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,62 0,17 | < 0,1 – 0,28 0,19 | < 0,1 – 0,26 0,15 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

IV квартал 2021 г.

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | единицы рН | от 6 до 9 | 7,2 | 7,4 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,4 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 404 | 392 | 367 | 316 | 509 | 216 |
| Жесткость | градус жесткости | 7,0 | 6,2 | 6,0 | 5,0 | 5,9 | 6,5 | 3,7 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 0,48 | 0,72 | 0,91 | 0,32 | 0,32 | < 0,25 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1(0,5*) | 0,30 | 0,29 | 0,34 | 0,06 | < 0,05 | < 0,05 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Анионные поверхностно-активные вещества | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
| Фенолы общие | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.