Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО  ВоКС

за декабрь 2022 г.

Всего отобрано за месяц  225  проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,04 | < 1,0 – 1,78 |
| Цветность | градус | 20 | < 2 – 3,9 | < 2 – 4,1 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,27 | < 0,1 – 0,49 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 - 1 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за декабрь 2022 г.

Всего отобрано за месяц 84 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 1,22 < 1 | < 1 – 1,99 1,45 | < 1 – 2,14 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 |
| Цветность | градус | 20 | < 2 – 3,8 2,6 | < 2 – 3,3 2,6 | < 2– 5,0 3,4 | 2,0 – 2,7 2,5 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,33 0,16 | 0,15 – 0,32 0,23 | < 0,1 – 0,39 0,22 | < 0,1 – 0,13 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

IV квартал 2022 г.

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | единицы рН | от 6 до 9 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,7 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 411 | 393 | 332 | 365 | 524 | 235 |
| Жесткость | градус жесткости | 7,0 | 6,0 | 5,9 | 4,9 | 5,5 | 6,4 | 4,0 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 0,80 | 0,64 | 0,75 | 0,72 | 0,56 | 0,32 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1(0,5*) | 0,31 | 0,34 | 0,35 | 0,21 | < 0,05 | < 0,05 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Анионные поверхностно-активные вещества | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.