Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за апрель 2025 г.

Всего отобрано за месяц  241  проб

Выявлено нестандартных проб   0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,40 | < 1,0 – 1,87 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 8,7 | < 2 – 8,2 |
| железо | мг/дм3 | 0,3 (0,5) * | < 0,1 – 0,24 | < 0,1 – 0,30 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 - 6 | 0 - 5 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Escherichia coli | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за апрель 2025 г.

Всего отобрано за месяц 90 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,56 < 1,0 | < 1,0 – 1,73 < 1,0 | < 1,0 – 2,45 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | < 2– 4,0 2,5 | < 2– 4,8 2,8 | < 2– 6,6 3,2 | < 2 – 2,9 < 2 | < 2 – 2,7 < 2 | < 2 – 2,1 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,3 (0,5) * | 0,10 – 0,43 0,20 | 0,16 – 0,41 0,27 | < 0,1 – 0,50 0,19 | 0,13 – 0,20 0,17 | < 0,1 – 0,13 < 0,1 | < 0,1 – 0,11 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Escherichia coli | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

* - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.