Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО  ВоКС

за декабрь 2023 г.

Всего отобрано за месяц  237  проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 3,01 | < 1,0 – 1,99 |
| Цветность | градус | 20 | 2,6 – 5,9 | < 2 – 5,7 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | 0,13 – 0,61 | 0,12 – 0,52 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 - 5 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за декабрь 2023 г.

Всего отобрано за месяц 86 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 1,36 < 1 | 1,26 – 1,69 1,44 | < 1 – 1,84 < 1 | < 1 – 1,35 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 |
| Цветность | градус | 20 | 2,7 – 5,9 4,4 | 3,2 – 5,3 4,4 | 2,8– 6,0 4,7 | 2,8 – 5,2 3,9 | < 2 – 5,4 2,1 | < 2 – 5,7 2,2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | 0,20 – 0,32 0,25 | 0,30 – 0,43 0,36 | 0,17 – 0,59 0,33 | 0,17 – 0,29 0,22 | 0,17 – 0,27 0,21 | 0,10 – 0,19 0,16 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

IV квартал 2023 г.

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | единицы рН | от 6 до 9 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 397 | 391 | 316 | 368 | 464 | 237 |
| Жесткость | градус жесткости | 7,0 | 6,0 | 6,2 | 5,1 | 5,5 | 6,5 | 4,9 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 0,56 | 0,72 | 0,69 | 0,56 | 0,40 | 0,40 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1(0,5*) | 0,36 | 0,37 | 0,40 | 0,25 | 0,089 | < 0,05 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Анионные поверхностно-активные вещества | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.