Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС
за июль 2026 г.
Всего отобрано за месяц  229  проб
Выявлено нестандартных проб   0
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	Центральный 

район
	Комсомольский 

район

	
	
	
	мин. – мак.
	мин. – мак.

	мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1,0 – 1,22
	< 1,0 – 2,04

	цветность
	градус
	20
	2,2 – 4,5
	< 2 – 3,0

	железо
	мг/дм3
	0,3(0,4*)
	< 0,1 – 0,24
	< 0,1 – 0,26

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не >50 в 1 мл 
	0
	0 

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	КОЕ/100 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено


Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области 

Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС
 перед подачей в разводящую сеть

за июль 2026 г.
Всего отобрано за месяц 84 проб

Выявлено нестандартных проб  0
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	в/з

 Соцгородской
	в/з Портовый
	в/з Прибрежный
	в/з

Жиг. море
	в/з Федоровский
	в/з Комсомольский

	
	
	
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее

	мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1,0 – < 1,0
  < 1,0
	< 1,0 – 1,06
  < 1,0
	< 1,0 – 2,56
  < 1,0
	< 1,0 – < 1,0
  < 1,0
	< 1,0 – < 1,0
  < 1,0
	< 1,0 – < 1,0
  < 1,0

	цветность
	градус
	20
	< 2 – 4,2
3,3
	2,9 – 4,5
3,7
	2,3 – 5,8
 3,9
	< 2 – 2,3
< 2
	< 2 – < 2
< 2
	2,2 – 3,1
2,7

	железо
	мг/дм3
	0,3(0,4*)
	< 0,1 – 0,24
0,13
	0,12 – 0,23
0,20
	0,10 – 0,37
0,21
	< 0,1 – < 0,1
< 0,1
	< 0,1 – 0,14
0,11
	< 0,1 – 0,12
0,10

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не  >50 в 1 мл 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общие колиформные бактерии
	
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Споры сульфит редуцирующих клостридий
	
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Энтерококки
	
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено


Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области 

Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС 

перед подачей в разводящую сеть 

 за июль 2026 г.

	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив СанПиН 1.2.3685-21
	в/з Соцгородской
	в/з Портовый
	в/з Прибрежный
	в/з

Жиг. море
	в/з Федоровский
	в/з Комсомольский

	Водородный показатель (рН)
	Единицы рН
	от 6 до 9
	7,4
	7,6
	7,5
	7,7
	7,6
	7,6

	Сухой остаток
	мг/дм3
	1000
	406
	359
	306
	468
	221
	339

	Жесткость общая 
	градус жесткости
	7,0
	6,3
	5,7
	4,9
	7,0
	3,9
	5,4

	Окисляемость перманганатная 
	мг/дм3
	5,0
	0,56
	0,75
	0,61
	0,44
	0,32
	0,36

	марганец
	мг/дм3
	0,1(0,4*)
	0,24
	0,26
	0,26
	< 0,05
	< 0,05
	0,11

	нефтепродукты
	мг/дм3
	0,1
	< 0,005
	< 0,005
	< 0,005
	< 0,005
	< 0,005
	< 0,005

	Поверхностно-активные вещества, анионоактивные 
	мг/дм3
	0,5
	< 0,025
	< 0,025
	< 0,025
	< 0,025
	< 0,025
	< 0,025


    Примечание: * - величина установлена Роспотребнадзором по Самарской области от26.03.2025 № 63-00-04/05-2802-2025
