Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за март 2024

Всего отобрано за месяц  251  проба

Выявлено нестандартных проб   0 пробы

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,71 | < 1,0 – 1,48 |
| Цветность | градус | 20 | < 2,0 – 4,6 | < 2,0 – 6,2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,45 | < 0,1 – 0,53 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 - 1 | 0 - 6 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за март 2024 г.

Всего отобрано за месяц 85 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,89 < 1,0 | 1,02 – 2,03 1,49 | < 1,0 – 1,40 < 1,0 | < 1,0 – 1,00 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| Цветность | градус | 20 | 2,1 – 5,3 3,9 | 2,6 – 4,0 3,5 | 3,1 – 6,0 4,4 | 2,5 – 4,8 3,1 | < 2 – 3,7 < 2 | < 2 – 2,2 < 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1– 0,33 < 0,1 | < 0,1– 0,18 0,14 | < 0,1– 0,38 < 0,1 | < 0,1– < 0,1 < 0,1 | < 0,1– < 0,1 < 0,1 | < 0,1– < 0,1 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

I квартал 2024 г

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,2 | 7,6 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 424 | 375 | 308 | 363 | 455 | 231 |
| Жесткость | °Ж | 7,0 | 6,5 | 5,8 | 5,2 | 6,0 | 6,0 | 4,0 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,48 | 0,64 | 0,69 | 0,48 | 0,40 | 0,28 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1(0,5*) | 0,33 | 0,34 | 0,31 | 0,20 | < 0,05 | < 0,05 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по  Самарской области.