Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за ноябрь 2019 г.

Всего отобрано за месяц  262 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,38 | < 1,0 – 1,13 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,8 | < 2– 3,8 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,31 | < 0,1 – 0,25 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г., руководствуясь примечанием таблицы № 2 п.3.4.3., таблицы № 4 п.3.5.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за ноябрь 2019 г.

Всего отобрано за месяц 89 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 1,11 < 1 | < 1 – 2,40 1,12 | < 1 – 1,62 1,05 | < 1 – 1,00 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – 1,11 < 1 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,6 < 2 | < 2 – 3,8 2,2 | < 2 – 4,0 2,5 | < 2 – 2,6 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,29 0,14 | 0,12 – 0,34 0,21 | 0,10 – 0,45 0,28 | < 0,1 – 0,14 < 0,1 | < 0,1 – 0,12 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – 0,15 0,11 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |