Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за ноябрь 2023 г.

Всего отобрано за месяц  226 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,71 | < 1,0 – 1,06 |
| цветность | градус | 20 | 3,4 – 5,3 | < 2– 5,2 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,45 | < 0,1 – 0,30 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 - 1 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за ноябрь 2023 г.

Всего отобрано за месяц 85 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 1,31 < 1 | < 1 – 2,05 1,43 | < 1 – 1,82 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 |
| цветность | градус | 20 | 2,0 – 5,1 3,9 | 2,7 – 5,0 4,1 | 2,0 – 5,6 4,1 | 2,5 – 4,4 3,4 | < 2 – 2,0 < 2 | < 2 – < 2 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | 0,12 – 0,38 0,20 | 0,18 – 0,38 0,28 | 0,18 – 0,45 0,27 | 0,11 – 0,17 0,15 | < 0,1 – 0,19 0,11 | < 0,1 – 0,11 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |