Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за октябрь 2019 г.

Всего отобрано за месяц  245  проб

Выявлено нестандартных проб  1

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,36 | < 1,0 – 1,29 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 3,8 | < 2,0 – 4,8 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,35 | < 0,1 – 0,62 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 -1 | 0 - 3 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г., руководствуясь примечанием таблицы № 2 п.3.4.3., таблицы № 4 п.3.5.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за октябрь 2019 г.

Всего отобрано за месяц 92 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,39 < 1,0 | < 1,0 – 1,92 1,07 | < 1,0 – 1,94 1,04 | < 1,0 – 1,29 < 1,0 | < 1,0 – 1,71 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – 1,06 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 2,7 < 2 | < 2 – 3,8 2,2 | < 2 – 4,3 2,3 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – 2,2 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,16 – 0,44 0,27 | 0,18 – 0,35 0,25 | 0,17– 0,54 0,32 | < 0,1 – 0,22 0,17 | < 0,1 – 0,17 0,11 | < 0,1 – 0,14 < 0,1 | < 0,1 – 0,18 0,15 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |