Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за октябрь 2023 г.

Всего отобрано за месяц  266  проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,74 | < 1,0 – 2,70 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 5,5 | < 2,0 – 6,3 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,49 | < 0,1 – 0,50 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за октябрь 2023 г.

Всего отобрано за месяц 94 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,18 < 1,0 | < 1,0 – 1,54 1,14 | < 1,0 – 1,89 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | 2,1 – 4,4 3,4 | 2,1 – 4,3 3,5 | 2,4 – 5,2 4,0 | 2,5 – 4,3 3,2 | < 2 –3,4 < 2 | < 2 – < 2 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,36 0,17 | 0,14 – 0,35 0,28 | < 0,1 – 0,45 0,26 | < 0,1 – 0,17 < 0,1 | < 0,1 – 0,17 0,11 | < 0,1 – 0,12 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |