Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за сентябрь 2019 г.

Всего отобрано за месяц  294 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,13 | < 1,0 – 2,41 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 4,5 | < 2,0 – 4,9 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,24 | < 0,1 – 0,51 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0-1 | 0 - 2 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области  ( Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г. на основании ст.19 и ст. 51 ФЗ № 52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за сентябрь 2019 г.

Всего отобрано за месяц 101 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,51 < 1,0 | < 1,0 –1,43 1,10 | < 1,0 – 2,11 < 1,0 | < 1,0 – 1,06 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 3,2 2,1 | < 2,0 – 3,5 2,2 | < 2,0 – 4,3 2,6 | < 2,0 – 2,4 < 2,0 | < 2,0 – < 2,0 < 2,0 | < 2,0 – < 2,0 < 2,0 | < 2,0 – 3,7 2,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,47 0,19 | < 0,1 – 0,39 0,18 | < 0,1 – 0,47 0,26 | < 0,1 – 0,18 0,13 | < 0,1 – 0,10 < 0,1 | < 0,1 – 0,25 < 0,1 | < 0,1 – 0,19 0,10 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

III квартал 2019 г.

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 7,3 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 360 | 350 | 290 | 321 | 351 | 205 | 403 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 5,9 | 6,0 | 5,2 | 5,6 | 5,7 | 3,8 | 6,4 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 1,08 | 1,08 | 0,97 | < 0,25 | 0,36 | < 0,25 | 0,36 |
| марганец | мг/дм3 | 0,5* | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,088 | < 0,05 | < 0,05 | 0,084 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества, анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области