Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за июль 2018 г.

Всего отобрано за месяц  275  проб

Выявлено нестандартных проб   0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,44 | < 1,0 – 1,14 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 4,5 | < 2 – 3,5 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,63 | < 0,1 – 0,27 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 мл | 0 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области  ( Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г. на основании ст.19 и ст. 51 ФЗ № 52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за июль 2018 г.

Всего отобрано за месяц 105 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,33 < 1,0 | < 1,0 – 2,56 1,05 | < 1,0 – 2,42 1,13 | < 1,0 – 2,47 1,62 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 4,3 2,0 | < 2 – 5,3 2,7 | < 2 – 5,2 2,7 | < 2 – 2,3 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – 2,0 < 2 | < 2 – 3,0 2,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,11 – 0,44 0,22 | 0,20 – 0,50 0,31 | 0,15 – 0,64 0,31 | 0,28 – 0,51 0,40 | < 0,1 – 0,24 0,14 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – 0,30 0,17 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |