Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за июль 2023 г.

Всего отобрано за месяц  255  проб

Выявлено нестандартных проб   0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,63 | < 1,0 – 1,51 |
| цветность | градус | 20 | 2,5 – 5,6 | < 2 – 5,7 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,50 | < 0,1 – 0,60 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области

Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за июль 2023 г.

Всего отобрано за месяц 96 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,19 < 1,0 | < 1,0 – 2,15 1,14 | < 1,0 – 1,61 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | 3,0 – 6,0 3,8 | 3,1 – 5,2 3,8 | 2,8 – 5,5 4,2 | < 2 – 2,7 < 2 | < 2 – < 2 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,38 0,23 | 0,20 – 0,37 0,28 | < 0,1 – 0,52 0,27 | 0,12 – 0,28 0,20 | < 0,1 – 0,22 0,13 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | БОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области

Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.