Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети ООО ВоКС

за июнь 2018 г.

Всего отобрано за месяц  267  проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,1 | < 1,0 – 1,9 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 2,8 | < 2,0 – 2,8 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,65 | < 0,1 – 0,55 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не более 50 в 1 см3 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области  ( Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г. на основании ст.19 и ст. 51 ФЗ № 52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за июнь 2018

Всего отобрано за месяц 92 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – 2,1 < 1,0 | < 1,0 – 1,3 < 1,0 | 1,5 – 2,4 2,1 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,4 2,4 | < 2 – 4,0 < 2 | < 2 – 2,8 < 2,0 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – 2,9 2,3 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,34 < 2,0 | 0,22 – 0,55 0,34 | < 0,1 – 0,42 0,25 | 0,27 – 0,48 0,44 | < 0,1 – 0,24 0,14 | 0,11 – 0,15 0,13 | < 0,1 – 0,17 0,13 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не более 50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | мг/дм3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

II квартал 2018 г

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,7 | 7,6 | 7,3 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 396 | 394 | 322 | 376 | 437 | 213 | 409 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 6,0 | 6,2 | 4,9 | 5,8 | 5,7 | 3,8 | 6,8 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,56 | 0,72 | 0,80 | 0,72 | < 0,25 | < 0,25 | 1,2 |
| марганец | мг/дм3 | 0,5* | 0,23 | 0,30 | 0,28 | 0,41 | < 0,05 | < 0,05 | 0,086 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества, анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена постановлением Главного государственного санитарного врача по Самарской области