Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети ООО ВоКС

за июнь 2021 г.

Всего отобрано за месяц  242  проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,86 | < 1,0 – 1,92 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 4,0 | < 2,0 – 3,6 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,50 | < 0,1 – 0,49 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не более 50 в 1 мл | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области

Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за июнь 2021 г.

Всего отобрано за месяц 90 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 1,45 < 1 | < 1 – 1,49 < 1 | < 1 – 2,22 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 2,4 < 2 | < 2 – 2,7 < 2 | < 2 – 3,3 2,1 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,32 0,18 | 0,15 – 0,54 0,29 | < 0,1 – 0,43 0,22 | < 0,1 – 0,12 < 0,1 | < 0,1 – 0,12 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не более 50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | БОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области

Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

II квартал 2021 г

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,6 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 370 | 361 | 302 | 333 | 392 | 193 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 5,9 | 6,0 | 4,9 | 5,5 | 6,0 | 3,7 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,40 | 0,32 | 0,91 | 0,56 | 0,88 | 0,48 |
| марганец | мг/дм3 | 0,1(0,5*) | 0,18 | 0,27 | 0,26 | 0,19 | < 0,05 | < 0,05 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества, анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | 0,027 | < 0,025 | < 0,025 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена постановлением Главного государственного санитарного врача по Самарской области