Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети ООО ВоКС

за июнь 2020 г.

Всего отобрано за месяц  244  проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,31 | < 1,0 – 1,3 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 4,6 | < 2,0 – 4,4 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,37 | < 0,1 – 0,35 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не более 50 в 1 см3 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г., руководствуясь примечанием таблицы № 2 п.3.4.3., таблицы № 4 п.3.5.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за июнь 2020 г.

Всего отобрано за месяц 93 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 2,06 < 1 | < 1 – 2,20 1,47 | < 1 – 2,28 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | 1,0 – 1,11 1,22 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 4,5 3,8 | 3,5 – 4,3 3,9 | 2,5 – 5,1 4,0 | < 2 – 3,9 2,9 | < 2 – 3,9 2,2 | < 2 – 3,8 2,1 | < 2 – 3,6 2,5 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,38 0,18 | 0,13 – 0,40 0,24 | < 0,1 – 0,54 0,18 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – 0,35 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не более 50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | мг/дм3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

II квартал 2020 г

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,2 | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,4 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 398 | 400 | 330 | 353 | 478 | 202 | 430 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 5,9 | 6,0 | 4,9 | 5,8 | 6,5 | 3,6 | 6,6 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,40 | 0,56 | 0,95 | 0,32 | 0,36 | < 0,25 | 0,76 |
| марганец | мг/дм3 | 0,5* | 0,26 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества, анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | 0,027 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена постановлением Главного государственного санитарного врача по Самарской области