Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети ООО ВоКС

за июнь 2023 г.

Всего отобрано за месяц  226  проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – < 1,0 | < 1,0 – 1,81 |
| цветность | градус | 20 | 2,3 – 5,2 | < 2,0 – 5,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,37 | < 0,1 – 0,45 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не более 50 в 1 мл | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области

Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за июнь 2023 г.

Всего отобрано за месяц 78 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – 1,32 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 |
| цветность | градус | 20 | 2,3 – 4,4 3,2 | 2,4 – 4,8 3,3 | < 2 – 5,5 3,6 | < 2 – 2,8 < 2 | < 2 – 3,6 2,2 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | 0,18 – 0,36 0,29 | 0,20 – 0,39 0,30 | 0,18 – 0,53 0,32 | 0,12 – 0,29 0,19 | 0,12 – 0,26 0,18 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не более 50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | БОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области

Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

II квартал 2023 г

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,6 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 408 | 392 | 327 | 465 | 238 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,4 | 5,9 | 4,0 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,56 | 0,88 | 0,69 | 0,48 | 0,40 |
| марганец | мг/дм3 | 0,1(0,5*) | 0,36 | 0,37 | 0,41 | 0,079 | < 0,05 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества, анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |

Примечание: * - величина установлена постановлением Главного государственного санитарного врача по Самарской области