Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за май 2020 г

Всего отобрано за месяц  240  проб

Выявлено нестандартных проб   0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,41 | < 1,0 – 1,32 |
| цветность | градус | 20 | 2,1 – 4,4 | < 2,0 – 4,9 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,42 | < 0,1 – 0,38 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не более 50 в 1 см3 | 0 | 0 - 4 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г., руководствуясь примечанием таблицы № 2 п.3.4.3., таблицы № 4 п.3.5.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за май 2020 г

Всего отобрано за месяц 76 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 1,37 < 1 | < 1 – 1,84 1,05 | < 1 – 1,89 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 4,1 3,3 | 2,8 – 3,9 3,4 | < 2 – 4,9 3,7 | < 2 – 3,8 2,7 | < 2 – 2,2 < 2 | < 2 – 2,2 < 2 | < 2 – 2,8 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,59 0,19 | < 0,1 – 0,23 0,14 | < 0,1 – 0,40 0,18 | < 0,1 – 0,15 < 0,1 | < 0,1 – 0,16 < 0,1 | < 0,1 – 0,13 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не более 50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |