Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за март 2019

Всего отобрано за месяц  247  проба

Выявлено нестандартных проб   0 пробы

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,83 | < 1,0 – 1,70 |
| Цветность | градус | 20 | < 2,0 – 3,6 | < 2,0 – 2,9 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,46 | < 0,1 – 0,51 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 мл | 0 - 1 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области  ( Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г. на основании ст.19 и ст. 51 ФЗ № 52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за март 2019 г.

Всего отобрано за месяц 88 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,49 < 1,0 | < 1,0 – 2,01 1,26 | < 1,0 – 1,80 < 1,0 | 1,90 – 2,08 2,07 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| Цветность | градус | 20 | < 2 – 3,4 < 2 | < 2 – 2,8 < 2 | < 2 – 3,9 2,2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – 2,2 < 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,60 0,20 | 0,16 – 0,37 0,26 | < 0,1 – 0,57 0,26 | 0,28 – 0,31 0,30 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – 0,29 0,11 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | БОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

I квартал 2019 г

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 7,2 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 402 | 385 | 322 | 370 | 454 | 216 | 432 |
| Жесткость | °Ж | 7,0 | 6,4 | 6,3 | 5,4 | 6,2 | 6,1 | 3,6 | 6,7 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,56 | 0,80 | 0,88 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | 0,48 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,5* | 0,30 | 0,33 | 0,41 | 0,29 | 0,14 | < 0,05 | 0,10 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
| Фенолы | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по  Самарской области.