Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за март 2022

Всего отобрано за месяц  231  проба

Выявлено нестандартных проб   0 пробы

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,03 | < 1,0 – 2,11 |
| Цветность | градус | 20 | < 2,0 – 4,0 | < 2,0 – 5,0 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,34 | < 0,1 – 0,37 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 -1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за март 2022 г.

Всего отобрано за месяц 82 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,91 < 1,0 | < 1,0 – 1,52 < 1,0 | < 1,0 – 1,09 < 1,0 | < 1,0 – 2,63 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| Цветность | градус | 20 | < 2 – 2,7 < 2 | < 2 – 2,6 < 2 | < 2 – 3,9 < 2 | < 2 – 2,3 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | 0,11 – 0,33 0,21 | 0,12 – 0,34 0,22 | < 0,1 – 0,30 0,12 | < 0,1 – 0,27 0,14 | < 0,1 – 0,22 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

I квартал 2022 г

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,6 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 418 | 391 | 318 | 348 | 485 | 216 |
| Жесткость | °Ж | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 3,7 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,40 | 0,64 | 0,93 | 0,56 | 0,40 | < 0,25 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1(0,5*) | 0,33 | 0,32 | 0,26 | 0,23 | < 0,05 | < 0,05 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по  Самарской области.